## 1. Gesamtkosten
1. Gesamtkosten
A. | Allgemeine Daten | Eingabefelder: weiß, Ergebnisfelder: grau |  |  |  | Version 11.10 | 2012-09-26
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Betrachtungszeitraum (Jahre) | 50 | A8 Währung |  | € | Foto
A5 | Kapitalzins* | 3% | A9 Annuitätsfaktor |  | 3.887%
A6 | Preissteigerung Energie | 8% | A10 Mittelwertfaktor Ener. |  | 8.1419
A7 | Preissteigerung sonstiges | 2.5% | A11 Mittelwertfaktor sonst. |  | 1.7207
B. | Varianten | Bezeichnung (Eingabe erforderlich!)
B1 | Variante 1 | EnEV 2009
B2 | Variante 2 | EnEV 2009 - 30 %
B3 | Variante 3 | Passivhaus (ausgeführte Variante)
B4 | Variante 4
B5 | Variante 5
C. | Kenngrößen | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Variante 4 | Variante 5
C1 | beheizte Nettogrundfläche | 5277 | 5277 | 5277 | 5277 | 5277 | m²
C2 | Personenzahl | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | P
C3 | spez. Heizwärmebedarf | 53.3984 | 42.2898 | 17.9063 |  |  | kWh/m²a
C4 | spez. Heizenergiebedarf | 58.4271 | 47.0917 | 22.2106 |  |  | kWh/m²a
C5 | spez. Strombezug | 23.3807 | 23.2386 | 18.2841 |  |  | kWh/m²a
C6 | spez. Primärenergiebedarf | 100.9292 | 92.7723 | 62.7972 |  |  | kWh/m²a
C7 | spez. CO2-Emissionen | 25.8315 | 23.8078 | 16.209 |  |  | kg/m²a
C8 | spez. Trinkwasserbezug | 274.891 | 274.891 | 274.891 |  |  | l/m²a
D. | Kapitalkosten | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Variante 4 | Variante 5
D1 | Baukosten (DIN 276) | 12789488.7932 | 12820275.0402 | 13348029.7058 | 0 | 0 | € | 558540.9126
D2 | - Zuschüsse/Erlöse | [5 empty] | €
D3 | = Eigenkapitaleinsatz | 12789488.7932 | 12820275.0402 | 13348029.7058 | 0 | 0 | €
D4 | Kapitalkosten | 497069.8056 | 498266.3283 | 518777.7743 | 0 | 0 | €/a
D5 | spez. Kapitalkosten | 94.1955 | 94.4223 | 98.3092 | 0 | 0 | €/m²a
E. | mittl. Betriebskosten | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Variante 4 | Variante 5
E1 | Heizkosten | 27150.5654 | 21920.7795 | 10442.8799 | 0 | 0 | €/a
E2 | Stromkosten | 41295.4165 | 41112.571 | 32208.1169 | 0 | 0 | €/a
E3 | Wasser-/Abwasserkosten | 5474.502 | 5474.502 | 5474.502 | 0 | 0 | €/a
E4 | Reinigungskosten | 64017.84 | 64017.84 | 64017.84 |  |  | €/a
E5 | Betriebsführungskosten | 26385 | 26385 | 26385 |  |  | €/a
E6 | Instandhaltungskosten | 100049.7524 | 99674.7119 | 112237.5782 |  |  | €/a
E6 | Verwaltung+Versicherung | 5277 | 5277 | 5277 |  |  | €/a
E7 | heutige Betriebskosten | 269650.0762 | 263862.4044 | 256042.917 | 0 | 0 | €/a
E8 | mittl. Betriebskosten | 903500.1392 | 858785.6122 | 714451.5844 | 0 | 0 | €/a
E9 | spez. Betriebskosten | 171.2147 | 162.7413 | 135.3897 | 0 | 0 | €/m²a
F. | Umweltfolgekosten | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Variante 4 | Variante 5
F1 | CO2-Emissionen (50 €/to) | 6815.6374 | 6281.6944 | 4276.7343 | 0 | 0 | €/a
F2 | Trinkwasser (1 €/m³) | 1450.6 | 1450.6 | 1450.6 | 0 | 0 | €/a
F3 | Umweltfolgekosten | 8266.2374 | 7732.2944 | 5727.3343 | 0 | 0 | €/a
F4 | spez. Umweltfolgekost. | 1.5665 | 1.4653 | 1.0853 | 0 | 0 | €/m²a
G. | Gesamtkosten | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Variante 4 | Variante 5
G1 | Gesamtkosten | 1408836.1822 | 1364784.2349 | 1238956.6931 | 0 | 0 | €/a
G2 | spez. Gesamtkosten | 266.9767 | 258.6288 | 234.7843 | 0 | 0 | €/m²a
G3 | Einsparung in 50 Jahren zu Variante 1 |  | 2202.5974 | 8493.9745 |  |  | Mio €
(alle Kosten sind Bruttokosten incl. MWSt.)
* aktuelle Kreditzinsen unter: |  | https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger
|  | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Variante 4 | Variante 5
| Kapitalkosten | 94.1955 | 94.4223 | 98.3092 | 0 | 0 | €/m²a
| Heizkosten | 41.8908 | 33.8217 | 16.1124 | 0 | 0 | €/m²a
| Stromkosten | 63.7149 | 63.4328 | 49.6941 | 0 | 0 | €/m²a
| Wasser-/Abwasserkosten | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 0 | 0 | €/m²a
| Reinigungskosten | 20.8751 | 20.8751 | 20.8751 | #VALUE! | #VALUE! | €/m²a
| Betriebsführungskosten | 8.6037 | 8.6037 | 8.6037 | #VALUE! | #VALUE! | €/m²a
| Instandhaltungskosten | 32.6244 | 32.5021 | 36.5986 | #VALUE! | #VALUE! | €/m²a
| Verwaltung+Versicherung | 1.7207 | 1.7207 | 1.7207 | #VALUE! | #VALUE! | €/m²a
| Umweltfolgekosten | 1.5665 | 1.4653 | 1.0853 | 0 | 0 | €/m²a
Note on B7: Bei Neubauten meist 40 Jahre, bei Einzelbetrachtungen entsprechend der Nutzungsdauer der Bauteile (siehe Hilfetabellen)
Note on B8: Kommunalkreditkonditionen: https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger
Note on B9: Preissteigerung für Energie in den letzten 10 Jahren: 5 %/a
Note on B10: Preissteigerung für sonstiges in den letzten 10 Jahren: 2,5 %/a
Note on B18: Die Bezugsfläche für alle spezifischen Werte ist die beheizte (eigentlich die konditionierte) Nettogrundfläche.
Note on B19: mittlere Personenzahl im Gebäude während der Nutzungszeit.
Note on B36: Reinigungskosten: ca. 12 € pro m² NGF und Jahr Glasreinigungskosten: ca. 0,80 € pro m² Fenster und Jahr
Note on B37: Betriebsführungskosten: 5 € pro m² NGF und Jahr
Note on B39: Verwaltung und Versicherung: ca. 1 € pro m² und Jahr
Note on B40: zu heutigen Preisen
Note on B41: Mittelwert über Betrachtungszeitraum
Note on E8: Der Annuitätsfaktor gibt den jährlichen Aufwand für Zins und Tilgung in % der Investition an.
Note on E9: Der Mittelwertfaktor gibt an, um wieviel sich die Preise über den Betrachtungszeitraum im Mittel erhöhen.

## 2.1 Bauteile
2.1 Kosten und U-Werte von Bauteilen
A. | Allgemeine Daten
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Variante 1 | EnEV 2009
B. | Bauteilname: | Boden gegen Erde Altbau
Nr. | Schichtmaterial | Dicke s | Preis/V | Preis/A | lambda | s/lambda
| (von innen nach außen) | (cm) | (€/m³) | (€/m²) | (W/mK) | (m²K/W)
1 | Industrieparkett | 3 | 2233.3 | 66.999 | 0.2 | 0.15
2 | Zementestrich | 4 | 575 | 23 | 0.85 | 0.047059
3 | Dämmung | 8 | 130 | 10.4 | 0.03 | 2.6667
4 | Stahlbeton | 28 | 0 | 0 | 2.5 | 0.112
5 |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  | 0 |  | 0
7 |  |  |  | 0 |  | 0
| Summen: Dicke(cm): | 0 | Preis/m²: | 100.399 | s/lambda: | 2.9757
| Wärmedurchgangszahl: | 1 / ( | Ri + | Ra + | s/lambda | ) =
| U-Wert = | 1 / ( | 0.17 | 0 | 2.9757 | ) = | 0.31789 | W/m²K
C. | Bauteilname: | Boden gegen Erde Neubau
Nr. | Schichtmaterial | Dicke s | Preis/V | Preis/A | lambda | s/lambda
| (von innen nach außen) | (cm) | (€/m³) | (€/m²) | (W/mK) | (m²K/W)
1 | Anstrich | 0.5 | 1440 | 7.2 | 1 | 0.005
2 | Zementestrich | 5 | 460 | 23 | 1.4 | 0.035714
3 | Dämmung | 8 | 86.66 | 6.9328 | 0.035 | 2.2857
4 | Stahlbeton | 60 | 466.66 | 279.996 | 2.5 | 0.24
5 | Dämmung | 0 | 266.66 | 0 | 0.04 | 0
6 |  |  |  | 0 |  | 0
7 |  |  |  | 0 |  | 0
| Summen: Dicke(cm): | 73.5 | Preis/m²: | 317.1288 | s/lambda: | 2.5664
| Wärmedurchgangszahl: | 1 / ( | Ri + | Ra + | s/lambda | ) =
| U-Wert = | 1 / ( | 0.17 | 0 | 2.5664 | ) = | 0.36544 | W/m²K
D. | Bauteilname: | Wand gegen außen
Nr. | Schichtmaterial | Dicke s | Preis/V | Preis/A | lambda | s/lambda
| (von innen nach außen) | (cm) | (€/m³) | (€/m²) | (W/mK) | (m²K/W)
1 | Mineralputz | 1.5 | 1400 | 21 | 1 | 0.015
2 | Stahlbeton | 25 | 700 | 175 | 2.5 | 0.1
3 | Dämmung | 14 | 123 | 17.22 | 0.04 | 3.5
4 | Gipsfaserplatte | 1.25 | 408 | 5.1 | 0.36 | 0.034722
5 | Diffusionsoffene Folie | 0.05 | 6000 | 3 | 0 | 0
6 | Luftschicht | 3 |  | 0 | 0 | 0
7 | Glasfaserverst. Beton | 3 | 7000 | 210 | 0 | 0
| Summen: Dicke(cm): | 47.8 | Preis/m²: | 431.32 | s/lambda: | 3.6497
| Wärmedurchgangszahl: | 1 / ( | Ri + | Ra + | s/lambda | ) =
| U-Wert = | 1 / ( | 0.13 | 0.04 | 3.6497 | ) = | 0.2618 | W/m²K
E. | Bauteilname: | Wand gegen Keller/Erde
Nr. | Schichtmaterial | Dicke s | Preis/V | Preis/A | lambda | s/lambda
| (von innen nach außen) | (cm) | (€/m³) | (€/m²) | (W/mK) | (m²K/W)
1 | Mineralputz | 1.5 | 1400 | 21 | 1 | 0.015
2 | Stahlbeton | 30 | 716.66 | 214.998 | 2.5 | 0.12
3 | Abdichtung bituminös | 0.5 | 3800 | 19 | 0 | 0
4 | Perimeterdämmung | 10 | 116.66 | 11.666 | 0.04 | 2.5
5 | Dränmatte | 1 | 1200 | 12 | 0 | 0
5 |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  | 0 |  | 0
| Summen: Dicke(cm): | 43 | Preis/m²: | 278.664 | s/lambda: | 2.635
| Wärmedurchgangszahl: | 1 / ( | Ri + | Ra + | s/lambda | ) =
| U-Wert = | 1 / ( | 0.13 | 0 | 2.635 | ) = | 0.36166 | W/m²K
F. | Bauteilname: | Geschoßdecke gegen außen
Nr. | Schichtmaterial | Dicke s | Preis/V | Preis/A | lambda | s/lambda
| (von innen nach außen) | (cm) | (€/m³) | (€/m²) | (W/mK) | (m²K/W)
1 | Industrieparkett | 3 | 2233.33 | 66.9999 | 0.2 | 0.15
2 | Anhydridestrich | 5 | 480 | 24 | 1.2 | 0.041667
3 | Trittschalldämmung | 2.5 | 700 | 17.5 | 0.04 | 0.625
4 | Stahlbeton | 25 | 700 | 175 | 2.5 | 0.1
5 | Dämmung u. Holzstegträger | 12 | 80 | 9.6 | 0.05 | 2.4
6 | Gipsfaserplatte | 1.25 | 400 | 5 | 0.36 | 0.034722
7 | Glasfaserverst. Beton | 3 | 4000 | 120 | 2 | 0.015
| Summen: Dicke(cm): | 51.75 | Preis/m²: | 418.0999 | s/lambda: | 3.3664
| Wärmedurchgangszahl: | 1 / ( | Ri + | Ra + | s/lambda | ) =
| U-Wert = | 1 / ( | 0.13 | 0.04 | 3.3664 | ) = | 0.28277 | W/m²K
G. | Bauteilname: | Dach gegen außen
Nr. | Schichtmaterial | Dicke s | Preis/V | Preis/A | lambda | s/lambda
| (von innen nach außen) | (cm) | (€/m³) | (€/m²) | (W/mK) | (m²K/W)
1 | Stahlbetondecke | 25 | 388 | 97 | 2.5 | 0.1
2 | Gefälledämmung | 16 | 140 | 22.4 | 0.035 | 4.5714
3 | Abdichtung bituminös | 3 | 2200 | 66 | 0 | 0
4 | Kies | 4 | 300 | 12 | 0 | 0
5 |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  | 0 |  | 0
7 |  |  |  | 0 |  | 0
| Summen: Dicke(cm): | 48 | Preis/m²: | 197.4 | s/lambda: | 4.6714
| Wärmedurchgangszahl: | 1 / ( | Ri + | Ra + | s/lambda | ) =
| U-Wert = | 1 / ( | 0.13 | 0.04 | 4.6714 | ) = | 0.20655 | W/m²K

## 2.2 Bauteile
2.2 Kosten und U-Werte von Bauteilen
A. | Allgemeine Daten
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Variante 2 | EnEV 2009 - 30 %
B. | Bauteilname: | Boden gegen Erde Altbau
Nr. | Schichtmaterial | Dicke s | Preis/V | Preis/A | lambda | s/lambda
| (von innen nach außen) | (cm) | (€/m³) | (€/m²) | (W/mK) | (m²K/W)
1 | Industrieparkett | 3 | 2233.3 | 66.999 | 0.2 | 0.15
2 | Zementestrich | 4 | 575 | 23 | 0.85 | 0.047059
3 | Dämmung | 10 | 130 | 13 | 0.03 | 3.3333
4 | Stahlbeton | 28 | 0 | 0 | 2.5 | 0.112
5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Summen: Dicke(cm): | 0 | Preis/m²: | 102.999 | s/lambda: | 3.6424
| Wärmedurchgangszahl: | 1 / ( | Ri + | Ra + | s/lambda | ) =
| U-Wert = | 1 / ( | 0.17 | 0 | 3.6424 | ) = | 0.2623 | W/m²K
C. | Bauteilname: | Boden gegen Erde Neubau
Nr. | Schichtmaterial | Dicke s | Preis/V | Preis/A | lambda | s/lambda
| (von innen nach außen) | (cm) | (€/m³) | (€/m²) | (W/mK) | (m²K/W)
1 | Anstrich | 0.5 | 1440 | 7.2 | 1 | 0.005
2 | Zementestrich | 5 | 460 | 23 | 1.4 | 0.035714
3 | Dämmung | 14 | 86.66 | 12.1324 | 0.035 | 4
4 | Stahlbeton | 60 | 466.66 | 279.996 | 2.5 | 0.24
5 | Dämmung | 0 | 266.66 | 0 | 0.04 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Summen: Dicke(cm): | 79.5 | Preis/m²: | 322.3284 | s/lambda: | 4.2807
| Wärmedurchgangszahl: | 1 / ( | Ri + | Ra + | s/lambda | ) =
| U-Wert = | 1 / ( | 0.17 | 0.04 | 4.2807 | ) = | 0.22268 | W/m²K
D. | Bauteilname: | Wand gegen außen
Nr. | Schichtmaterial | Dicke s | Preis/V | Preis/A | lambda | s/lambda
| (von innen nach außen) | (cm) | (€/m³) | (€/m²) | (W/mK) | (m²K/W)
1 | Mineralputz | 1.5 | 1400 | 21 | 1 | 0.015
2 | Stahlbeton | 25 | 700 | 175 | 2.5 | 0.1
3 | Dämmung | 20 | 123 | 24.6 | 0.04 | 5
4 | Gipsfaserplatte | 1.25 | 408 | 5.1 | 0.36 | 0.034722
5 | Diffusionsoffene Folie | 0.05 | 6000 | 3 | 0 | 0
6 | Luftschicht | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Glasfaserverst. Beton | 3 | 7000 | 210 | 0 | 0
| Summen: Dicke(cm): | 53.8 | Preis/m²: | 438.7 | s/lambda: | 5.1497
| Wärmedurchgangszahl: | 1 / ( | Ri + | Ra + | s/lambda | ) =
| U-Wert = | 1 / ( | 0.13 | 0.04 | 5.1497 | ) = | 0.18798 | W/m²K
E. | Bauteilname: | Wand gegen Keller/Erde
Nr. | Schichtmaterial | Dicke s | Preis/V | Preis/A | lambda | s/lambda
| (von innen nach außen) | (cm) | (€/m³) | (€/m²) | (W/mK) | (m²K/W)
1 | Mineralputz | 1.5 | 1400 | 21 | 1 | 0.015
2 | Stahlbeton | 30 | 716.66 | 214.998 | 2.5 | 0.12
3 | Abdichtung bituminös | 0.5 | 3800 | 19 | 0 | 0
4 | Perimeterdämmung | 14 | 116.66 | 16.3324 | 0.04 | 3.5
5 | Dränmatte | 1 | 1200 | 12 | 0 | 0
5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Summen: Dicke(cm): | 47 | Preis/m²: | 283.3304 | s/lambda: | 3.635
| Wärmedurchgangszahl: | 1 / ( | Ri + | Ra + | s/lambda | ) =
| U-Wert = | 1 / ( | 0.13 | 0 | 3.635 | ) = | 0.2656 | W/m²K
F. | Bauteilname: | Geschoßdecke gegen außen
Nr. | Schichtmaterial | Dicke s | Preis/V | Preis/A | lambda | s/lambda
| (von innen nach außen) | (cm) | (€/m³) | (€/m²) | (W/mK) | (m²K/W)
1 | Industrieparkett | 3 | 2233.33 | 66.9999 | 0.2 | 0.15
2 | Anhydridestrich | 5 | 480 | 24 | 1.2 | 0.041667
3 | Trittschalldämmung | 2.5 | 700 | 17.5 | 0.04 | 0.625
4 | Stahlbeton | 25 | 700 | 175 | 2.5 | 0.1
5 | Dämmung u. Holzstegträger | 20 | 80 | 16 | 0.05 | 4
6 | Gipsfaserplatte | 1.25 | 400 | 5 | 0.36 | 0.034722
7 | Glasfaserverst. Beton | 3 | 4000 | 120 | 2 | 0.015
| Summen: Dicke(cm): | 59.75 | Preis/m²: | 424.4999 | s/lambda: | 4.9664
| Wärmedurchgangszahl: | 1 / ( | Ri + | Ra + | s/lambda | ) =
| U-Wert = | 1 / ( | 0.13 | 0.04 | 4.9664 | ) = | 0.19469 | W/m²K
G. | Bauteilname: | Dach gegen außen
Nr. | Schichtmaterial | Dicke s | Preis/V | Preis/A | lambda | s/lambda
| (von innen nach außen) | (cm) | (€/m³) | (€/m²) | (W/mK) | (m²K/W)
1 | Stahlbetondecke | 25 | 388 | 97 | 2.5 | 0.1
2 | Gefälledämmung | 24 | 140 | 33.6 | 0.035 | 6.8571
3 | Abdichtung bituminös | 3 | 2200 | 66 | 0 | 0
4 | Kies | 4 | 300 | 12 | 0 | 0
5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Summen: Dicke(cm): | 56 | Preis/m²: | 208.6 | s/lambda: | 6.9571
| Wärmedurchgangszahl: | 1 / ( | Ri + | Ra + | s/lambda | ) =
| U-Wert = | 1 / ( | 0.13 | 0.04 | 6.9571 | ) = | 0.14031 | W/m²K

## 2.3 Bauteile
2.3 Kosten und U-Werte von Bauteilen
A. | Allgemeine Daten
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Variante 3 | Passivhaus (ausgeführte Variante)
B. | Bauteilname: | Boden gegen Erde Altbau
Nr. | Schichtmaterial | Dicke s | Preis/V | Preis/A | lambda | s/lambda
| (von innen nach außen) | (cm) | (€/m³) | (€/m²) | (W/mK) | (m²K/W)
1 | Industrieparkett | 3 | 2233.3 | 66.999 | 0.2 | 0.15
2 | Zementestrich | 4 | 575 | 23 | 0.85 | 0.047059
3 | Dämmung | 10 | 130 | 13 | 0.03 | 3.3333
4 | Stahlbeton | 28 | 0 | 0 | 2.5 | 0.112
5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Summen: Dicke(cm): | 0 | Preis/m²: | 102.999 | s/lambda: | 3.6424
| Wärmedurchgangszahl: | 1 / ( | Ri + | Ra + | s/lambda | ) =
| U-Wert = | 1 / ( | 0.17 | 0 | 3.6424 | ) = | 0.2623 | W/m²K
C. | Bauteilname: | Boden gegen Erde Neubau
Nr. | Schichtmaterial | Dicke s | Preis/V | Preis/A | lambda | s/lambda
| (von innen nach außen) | (cm) | (€/m³) | (€/m²) | (W/mK) | (m²K/W)
1 | Anstrich | 0.5 | 1440 | 7.2 | 1 | 0.005
2 | Zementestrich | 5 | 460 | 23 | 1.4 | 0.035714
3 | Dämmung | 15 | 86.66 | 12.999 | 0.035 | 4.2857
4 | Stahlbeton | 60 | 466.66 | 279.996 | 2.5 | 0.24
5 | Dämmung | 12 | 266.66 | 31.9992 | 0.04 | 3
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Summen: Dicke(cm): | 92.5 | Preis/m²: | 355.1942 | s/lambda: | 7.5664
| Wärmedurchgangszahl: | 1 / ( | Ri + | Ra + | s/lambda | ) =
| U-Wert = | 1 / ( | 0.17 | 0.04 | 7.5664 | ) = | 0.12859 | W/m²K
D. | Bauteilname: | Wand gegen außen
Nr. | Schichtmaterial | Dicke s | Preis/V | Preis/A | lambda | s/lambda
| (von innen nach außen) | (cm) | (€/m³) | (€/m²) | (W/mK) | (m²K/W)
1 | Mineralputz | 1.5 | 1400 | 21 | 1 | 0.015
2 | Stahlbeton | 25 | 700 | 175 | 2.5 | 0.1
3 | Dämmung | 30 | 123 | 36.9 | 0.04 | 7.5
4 | Gipsfaserplatte | 1.25 | 408 | 5.1 | 0.36 | 0.034722
5 | Diffusionsoffene Folie | 0.05 | 6000 | 3 | 0 | 0
6 | Luftschicht | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Glasfaserverst. Beton | 3 | 7000 | 210 | 0 | 0
| Summen: Dicke(cm): | 63.8 | Preis/m²: | 451 | s/lambda: | 7.6497
| Wärmedurchgangszahl: | 1 / ( | Ri + | Ra + | s/lambda | ) =
| U-Wert = | 1 / ( | 0.13 | 0.04 | 7.6497 | ) = | 0.12788 | W/m²K
E. | Bauteilname: | Wand gegen Keller/Erde
Nr. | Schichtmaterial | Dicke s | Preis/V | Preis/A | lambda | s/lambda
| (von innen nach außen) | (cm) | (€/m³) | (€/m²) | (W/mK) | (m²K/W)
1 | Mineralputz | 1.5 | 1400 | 21 | 1 | 0.015
2 | Stahlbeton | 30 | 716.66 | 214.998 | 2.5 | 0.12
3 | Abdichtung bituminös | 0.5 | 3800 | 19 | 0 | 0
4 | Perimeterdämmung | 30 | 116.66 | 34.998 | 0.04 | 7.5
5 | Dränmatte | 1 | 1200 | 12 | 0 | 0
5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Summen: Dicke(cm): | 63 | Preis/m²: | 301.996 | s/lambda: | 7.635
| Wärmedurchgangszahl: | 1 / ( | Ri + | Ra + | s/lambda | ) =
| U-Wert = | 1 / ( | 0.13 | 0 | 7.635 | ) = | 0.12878 | W/m²K
F. | Bauteilname: | Geschoßdecke gegen außen
Nr. | Schichtmaterial | Dicke s | Preis/V | Preis/A | lambda | s/lambda
| (von innen nach außen) | (cm) | (€/m³) | (€/m²) | (W/mK) | (m²K/W)
1 | Industrieparkett | 3 | 2233.33 | 66.9999 | 0.2 | 0.15
2 | Anhydridestrich | 5 | 480 | 24 | 1.2 | 0.041667
3 | Trittschalldämmung | 2.5 | 700 | 17.5 | 0.04 | 0.625
4 | Stahlbeton | 25 | 700 | 175 | 2.5 | 0.1
5 | Dämmung u. Holzstegträger | 30 | 80 | 24 | 0.05 | 6
6 | Gipsfaserplatte | 1.25 | 400 | 5 | 0.36 | 0.034722
7 | Glasfaserverst. Beton | 3 | 4000 | 120 | 2 | 0.015
| Summen: Dicke(cm): | 69.75 | Preis/m²: | 432.4999 | s/lambda: | 6.9664
| Wärmedurchgangszahl: | 1 / ( | Ri + | Ra + | s/lambda | ) =
| U-Wert = | 1 / ( | 0.13 | 0.04 | 6.9664 | ) = | 0.14013 | W/m²K
G. | Bauteilname: | Dach gegen außen
Nr. | Schichtmaterial | Dicke s | Preis/V | Preis/A | lambda | s/lambda
| (von innen nach außen) | (cm) | (€/m³) | (€/m²) | (W/mK) | (m²K/W)
1 | Stahlbetondecke | 25 | 388 | 97 | 2.5 | 0.1
2 | Gefälledämmung | 30 | 140 | 42 | 0.035 | 8.5714
3 | Abdichtung bituminös | 3 | 2200 | 66 | 0 | 0
4 | Kies | 4 | 300 | 12 | 0 | 0
5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Summen: Dicke(cm): | 62 | Preis/m²: | 217 | s/lambda: | 8.6714
| Wärmedurchgangszahl: | 1 / ( | Ri + | Ra + | s/lambda | ) =
| U-Wert = | 1 / ( | 0.13 | 0.04 | 8.6714 | ) = | 0.1131 | W/m²K

## 2.4 Bauteile
2.4 Kosten und U-Werte von Bauteilen
A. | Allgemeine Daten
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Variante 4
B. | Bauteilname: | Boden gegen Erde Altbau
Nr. | Schichtmaterial | Dicke s | Preis/V | Preis/A | lambda | s/lambda
| (von innen nach außen) | (cm) | (€/m³) | (€/m²) | (W/mK) | (m²K/W)
1 | Industrieparkett | 3 | 2233.3 | 66.999 | 0.2 | 0.15
2 | Zementestrich | 4 | 575 | 23 | 0.85 | 0.047059
3 | Dämmung | 8 | 130 | 10.4 | 0.03 | 2.6667
4 | Stahlbeton | 28 | 0 | 0 | 2.5 | 0.112
5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Summen: Dicke(cm): | 0 | Preis/m²: | 100.399 | s/lambda: | 2.9757
| Wärmedurchgangszahl: | 1 / ( | Ri + | Ra + | s/lambda | ) =
| U-Wert = | 1 / ( | 0.17 | 0 | 2.9757 | ) = | 0.31789 | W/m²K
C. | Bauteilname: | Boden gegen Erde Neubau
Nr. | Schichtmaterial | Dicke s | Preis/V | Preis/A | lambda | s/lambda
| (von innen nach außen) | (cm) | (€/m³) | (€/m²) | (W/mK) | (m²K/W)
1 | Anstrich | 0.5 | 1440 | 7.2 | 1 | 0.005
2 | Zementestrich | 5 | 460 | 23 | 1.4 | 0.035714
3 | Dämmung | 8 | 86.66 | 6.9328 | 0.035 | 2.2857
4 | Stahlbeton | 60 | 466.66 | 279.996 | 2.5 | 0.24
5 | Dämmung | 0 | 266.66 | 0 | 0.04 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Summen: Dicke(cm): | 73.5 | Preis/m²: | 317.1288 | s/lambda: | 2.5664
| Wärmedurchgangszahl: | 1 / ( | Ri + | Ra + | s/lambda | ) =
| U-Wert = | 1 / ( | 0.17 | 0.04 | 2.5664 | ) = | 0.36017 | W/m²K
D. | Bauteilname: | Wand gegen außen
Nr. | Schichtmaterial | Dicke s | Preis/V | Preis/A | lambda | s/lambda
| (von innen nach außen) | (cm) | (€/m³) | (€/m²) | (W/mK) | (m²K/W)
1 | Mineralputz | 1.5 | 1400 | 21 | 1 | 0.015
2 | Stahlbeton | 25 | 700 | 175 | 2.5 | 0.1
3 | Dämmung | 14 | 123 | 17.22 | 0.04 | 3.5
4 | Gipsfaserplatte | 1.25 | 408 | 5.1 | 0.36 | 0.034722
5 | Diffusionsoffene Folie | 0.05 | 6000 | 3 | 0 | 0
6 | Luftschicht | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Glasfaserverst. Beton | 3 | 7000 | 210 | 0 | 0
| Summen: Dicke(cm): | 47.8 | Preis/m²: | 431.32 | s/lambda: | 3.6497
| Wärmedurchgangszahl: | 1 / ( | Ri + | Ra + | s/lambda | ) =
| U-Wert = | 1 / ( | 0.13 | 0.04 | 3.6497 | ) = | 0.2618 | W/m²K
E. | Bauteilname: | Wand gegen Keller/Erde
Nr. | Schichtmaterial | Dicke s | Preis/V | Preis/A | lambda | s/lambda
| (von innen nach außen) | (cm) | (€/m³) | (€/m²) | (W/mK) | (m²K/W)
1 | Mineralputz | 1.5 | 1400 | 21 | 1 | 0.015
2 | Stahlbeton | 30 | 716.66 | 214.998 | 2.5 | 0.12
3 | Abdichtung bituminös | 0.5 | 3800 | 19 | 0 | 0
4 | Perimeterdämmung | 10 | 116.66 | 11.666 | 0.04 | 2.5
5 | Dränmatte | 1 | 1200 | 12 | 0 | 0
5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Summen: Dicke(cm): | 43 | Preis/m²: | 278.664 | s/lambda: | 2.635
| Wärmedurchgangszahl: | 1 / ( | Ri + | Ra + | s/lambda | ) =
| U-Wert = | 1 / ( | 0.13 | 0 | 2.635 | ) = | 0.36166 | W/m²K
F. | Bauteilname: | Geschoßdecke gegen außen
Nr. | Schichtmaterial | Dicke s | Preis/V | Preis/A | lambda | s/lambda
| (von innen nach außen) | (cm) | (€/m³) | (€/m²) | (W/mK) | (m²K/W)
1 | Industrieparkett | 3 | 2233.33 | 66.9999 | 0.2 | 0.15
2 | Anhydridestrich | 5 | 480 | 24 | 1.2 | 0.041667
3 | Trittschalldämmung | 2.5 | 700 | 17.5 | 0.04 | 0.625
4 | Stahlbeton | 25 | 700 | 175 | 2.5 | 0.1
5 | Dämmung u. Holzstegträger | 12 | 80 | 9.6 | 0.05 | 2.4
6 | Gipsfaserplatte | 1.25 | 400 | 5 | 0.36 | 0.034722
7 | Glasfaserverst. Beton | 3 | 4000 | 120 | 2 | 0.015
| Summen: Dicke(cm): | 51.75 | Preis/m²: | 418.0999 | s/lambda: | 3.3664
| Wärmedurchgangszahl: | 1 / ( | Ri + | Ra + | s/lambda | ) =
| U-Wert = | 1 / ( | 0.13 | 0.04 | 3.3664 | ) = | 0.28277 | W/m²K
G. | Bauteilname: | Dach gegen außen
Nr. | Schichtmaterial | Dicke s | Preis/V | Preis/A | lambda | s/lambda
| (von innen nach außen) | (cm) | (€/m³) | (€/m²) | (W/mK) | (m²K/W)
1 | Stahlbetondecke | 25 | 388 | 97 | 2.5 | 0.1
2 | Gefälledämmung | 16 | 140 | 22.4 | 0.035 | 4.5714
3 | Abdichtung bituminös | 3 | 2200 | 66 | 0 | 0
4 | Kies | 4 | 300 | 12 | 0 | 0
5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Summen: Dicke(cm): | 48 | Preis/m²: | 197.4 | s/lambda: | 4.6714
| Wärmedurchgangszahl: | 1 / ( | Ri + | Ra + | s/lambda | ) =
| U-Wert = | 1 / ( | 0.13 | 0.04 | 4.6714 | ) = | 0.20655 | W/m²K

## 2.5 Bauteile
2.5 Kosten und U-Werte von Bauteilen
A. | Allgemeine Daten
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Variante 5
B. | Bauteilname: | Boden gegen Erde Altbau
Nr. | Schichtmaterial | Dicke s | Preis/V | Preis/A | lambda | s/lambda
| (von innen nach außen) | (cm) | (€/m³) | (€/m²) | (W/mK) | (m²K/W)
1 | Industrieparkett | 3 | 2233.3 | 66.999 | 0.2 | 0.15
2 | Zementestrich | 4 | 575 | 23 | 0.85 | 0.047059
3 | Dämmung | 8 | 130 | 10.4 | 0.03 | 2.6667
4 | Stahlbeton | 28 | 0 | 0 | 2.5 | 0.112
5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Summen: Dicke(cm): | 0 | Preis/m²: | 100.399 | s/lambda: | 2.9757
| Wärmedurchgangszahl: | 1 / ( | Ri + | Ra + | s/lambda | ) =
| U-Wert = | 1 / ( | 0.17 | 0 | 2.9757 | ) = | 0.31789 | W/m²K
C. | Bauteilname: | Boden gegen Erde Neubau
Nr. | Schichtmaterial | Dicke s | Preis/V | Preis/A | lambda | s/lambda
| (von innen nach außen) | (cm) | (€/m³) | (€/m²) | (W/mK) | (m²K/W)
1 | Anstrich | 0.5 | 1440 | 7.2 | 1 | 0.005
2 | Zementestrich | 5 | 460 | 23 | 1.4 | 0.035714
3 | Dämmung | 8 | 86.66 | 6.9328 | 0.035 | 2.2857
4 | Stahlbeton | 60 | 466.66 | 279.996 | 2.5 | 0.24
5 | Dämmung | 0 | 266.66 | 0 | 0.04 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Summen: Dicke(cm): | 73.5 | Preis/m²: | 317.1288 | s/lambda: | 2.5664
| Wärmedurchgangszahl: | 1 / ( | Ri + | Ra + | s/lambda | ) =
| U-Wert = | 1 / ( | 0.17 | 0.04 | 2.5664 | ) = | 0.36017 | W/m²K
D. | Bauteilname: | Wand gegen außen
Nr. | Schichtmaterial | Dicke s | Preis/V | Preis/A | lambda | s/lambda
| (von innen nach außen) | (cm) | (€/m³) | (€/m²) | (W/mK) | (m²K/W)
1 | Mineralputz | 1.5 | 1400 | 21 | 1 | 0.015
2 | Stahlbeton | 25 | 700 | 175 | 2.5 | 0.1
3 | Dämmung | 14 | 123 | 17.22 | 0.04 | 3.5
4 | Gipsfaserplatte | 1.25 | 408 | 5.1 | 0.36 | 0.034722
5 | Diffusionsoffene Folie | 0.05 | 6000 | 3 | 0 | 0
6 | Luftschicht | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Glasfaserverst. Beton | 3 | 7000 | 210 | 0 | 0
| Summen: Dicke(cm): | 47.8 | Preis/m²: | 431.32 | s/lambda: | 3.6497
| Wärmedurchgangszahl: | 1 / ( | Ri + | Ra + | s/lambda | ) =
| U-Wert = | 1 / ( | 0.13 | 0.04 | 3.6497 | ) = | 0.2618 | W/m²K
E. | Bauteilname: | Wand gegen Keller/Erde
Nr. | Schichtmaterial | Dicke s | Preis/V | Preis/A | lambda | s/lambda
| (von innen nach außen) | (cm) | (€/m³) | (€/m²) | (W/mK) | (m²K/W)
1 | Mineralputz | 1.5 | 1400 | 21 | 1 | 0.015
2 | Stahlbeton | 30 | 716.66 | 214.998 | 2.5 | 0.12
3 | Abdichtung bituminös | 0.5 | 3800 | 19 | 0 | 0
4 | Perimeterdämmung | 10 | 116.66 | 11.666 | 0.04 | 2.5
5 | Dränmatte | 1 | 1200 | 12 | 0 | 0
5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Summen: Dicke(cm): | 43 | Preis/m²: | 278.664 | s/lambda: | 2.635
| Wärmedurchgangszahl: | 1 / ( | Ri + | Ra + | s/lambda | ) =
| U-Wert = | 1 / ( | 0.13 | 0 | 2.635 | ) = | 0.36166 | W/m²K
F. | Bauteilname: | Geschoßdecke gegen außen
Nr. | Schichtmaterial | Dicke s | Preis/V | Preis/A | lambda | s/lambda
| (von innen nach außen) | (cm) | (€/m³) | (€/m²) | (W/mK) | (m²K/W)
1 | Industrieparkett | 3 | 2233.33 | 66.9999 | 0.2 | 0.15
2 | Anhydridestrich | 5 | 480 | 24 | 1.2 | 0.041667
3 | Trittschalldämmung | 2.5 | 700 | 17.5 | 0.04 | 0.625
4 | Stahlbeton | 25 | 700 | 175 | 2.5 | 0.1
5 | Dämmung u. Holzstegträger | 12 | 80 | 9.6 | 0.05 | 2.4
6 | Gipsfaserplatte | 1.25 | 400 | 5 | 0.36 | 0.034722
7 | Glasfaserverst. Beton | 3 | 4000 | 120 | 2 | 0.015
| Summen: Dicke(cm): | 51.75 | Preis/m²: | 418.0999 | s/lambda: | 3.3664
| Wärmedurchgangszahl: | 1 / ( | Ri + | Ra + | s/lambda | ) =
| U-Wert = | 1 / ( | 0.13 | 0.04 | 3.3664 | ) = | 0.28277 | W/m²K
G. | Bauteilname: | Dach gegen außen
Nr. | Schichtmaterial | Dicke s | Preis/V | Preis/A | lambda | s/lambda
| (von innen nach außen) | (cm) | (€/m³) | (€/m²) | (W/mK) | (m²K/W)
1 | Stahlbetondecke | 25 | 388 | 97 | 2.5 | 0.1
2 | Gefälledämmung | 16 | 140 | 22.4 | 0.035 | 4.5714
3 | Abdichtung bituminös | 3 | 2200 | 66 | 0 | 0
4 | Kies | 4 | 300 | 12 | 0 | 0
5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Summen: Dicke(cm): | 48 | Preis/m²: | 197.4 | s/lambda: | 4.6714
| Wärmedurchgangszahl: | 1 / ( | Ri + | Ra + | s/lambda | ) =
| U-Wert = | 1 / ( | 0.13 | 0.04 | 4.6714 | ) = | 0.20655 | W/m²K

## 3.1 Baukosten
3.1 | Bau- und Instandhaltungskosten
A. | Allgemeine Daten
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Variante 1 | EnEV 2009
A5 | beheizte Nettogrundfläche | 5277 | m² |  | A6 Personenzahl | 400 | P
B. | Kosten nach DIN276 |  |  | Baukosten | Invest./NGF | Instandhaltung
| (alle Kosten netto) |  |  | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
100 | Grundstück |  |  |  | 0
200 | Herrichten und Erschließen |  |  | 1155587.3 | 218.9857
300 | Bauwerk - | Menge | sp. Preis | Baukosten | Invest./NGF | Instandhaltung
| Baukonstruktion | (m³) | (€/m³) | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
310 | Baugrube | 2438 | 45.15 | 110075.7 | 20.8595
320 | Gründung: Fundamente | 780 | 987.2 | 770016 | 145.9193
| Gründung: Bodenaufbauten | (m²) | (€/m²) | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
| Boden gegen Erde Altbau | 365 | 100.399 | 36645.635 | 6.9444 | 0.5% | 183.2282
| Boden gegen Erde Neubau | 798 | 317.1288 | 253068.7824 | 47.9569 | 0.5% | 1265.3439
330 | Außenwände | (m²) | (€/m²) | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
| Wand gegen außen | 2309 | 431.32 | 995917.88 | 188.728 | 0.25% | 2489.7947
| Wand gegen Keller/Erde | 416 | 278.664 | 115924.224 | 21.9678 | 0.25% | 289.8106
| Außenfenster und -türen | 867.3 | 750 | 650475 | 123.2661 | 1.5% | 9757.125
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
340 | Innenwände | (m²) | (€/m²) | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
| Innenwände | 3200 | 211 | 675200 | 127.9515 | 0.5% | 3376
| Innentüren und Fenster | 883 | 593 | 523619 | 99.2266 | 0.5% | 2618.095
350 | Decken | (m²) | (€/m²) | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
| Geschoßdecke gegen außen | 65.7 | 418.0999 | 27469.1634 | 5.2055 | 0.5% | 137.3458
| sonstige Geschoßdecken | 3897 | 312 | 1215864 | 230.4082 | 0.5% | 6079.32
360 | Dächer | (m²) | (€/m²) | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
| Dach gegen außen | 1270 | 197.4 | 250698 | 47.5077 | 0.8% | 2005.584
|  |  |  | 0 | 0 | 0.8% | 0
370 | - 390 sonstige Baukonstruktion |  |  | 294561 | 55.8198 | 0.5% | 1472.805
300 | Summe Baukonstruktion |  |  | 5919534.3848 | 1121.7613 | 0.5013% | 29674.4522
400 | Bauwerk- |  |  | Baukosten | Invest./NGF | Instandhaltung
| Technische Anlagen |  |  | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen |  |  | 262714 | 49.7847 | 2% | 5254.28
420 | Wärmeversorgungsanlagen |  |  | 200090 | 37.9174 | 3% | 6002.7
430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | 154673 | 29.3108 | 3.5% | 5413.555
440 | Starkstromanlagen |  |  | 444611 | 84.2545 | 1.5% | 6669.165
450 | Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen |  |  | 92055 | 17.4446 | 3% | 2761.65
460 | Förderanlagen |  |  | 83250 | 15.776 | 5% | 4162.5
470 | - 490 sonstige Technische Anlagen |  |  | 419672 | 79.5285 | 2.5% | 10491.8
400 | Summe Technische Anlagen |  |  | 1657065 | 314.0165 | 2.46% | 40755.65
500 | Außenanlagen |  |  | 258193 | 48.928 | 3% | 7745.79
600 | Ausstattung und Kunstwerke |  |  | 393302 | 74.5314 | 1.5% | 5899.53
700 | Baunebenkosten |  |  | 1363787.8893 | 258.44
| Zur Aufrundung und für Unvorhergesehenes |  |  |  | 0
C. | Summe Kosten |  | netto | 10747469.5741 | 2036.6628 | 0.7823% | 84075.4222
C2 | Mehrwertsteuer |  | 19% | 2042019.2191 | 386.9659 |  | 15974.3302
C3 |  |  | brutto | 12789488.7932 | 2423.6287 | 0.7823% | 100049.7524

## 3.2 Baukosten
3.2 | Bau- und Instandhaltungskosten
A. | Allgemeine Daten
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Variante 2 | EnEV 2009 - 30 %
A5 | beheizte Nettogrundfläche | 5277 | m² |  | A6 Personenzahl | 400 | P
B. | Kosten nach DIN276 |  |  | Baukosten | Invest./NGF | Instandhaltung
| (alle Kosten netto) |  |  | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
100 | Grundstück |  |  | 0 | 0
200 | Herrichten und Erschließen |  |  | 1155587.3 | 218.9857
300 | Bauwerk - | Menge | sp. Preis | Baukosten | Invest./NGF | Instandhaltung
| Baukonstruktion | (m³) | (€/m³) | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
310 | Baugrube | 2438 | 45.15 | 110075.7 | 20.8595
320 | Gründung: Fundamente | 780 | 987.2 | 770016 | 145.9193
| Gründung: Bodenaufbauten | (m²) | (€/m²) | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
| Boden gegen Erde Altbau | 365 | 102.999 | 37594.635 | 7.1242 | 0.5% | 187.9732
| Boden gegen Erde Neubau | 798 | 322.3284 | 257218.0632 | 48.7432 | 0.5% | 1286.0903
330 | Außenwände | (m²) | (€/m²) | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
| Wand gegen außen | 2309 | 438.7 | 1012958.3 | 191.9572 | 0.25% | 2532.3958
| Wand gegen Keller/Erde | 416 | 283.3304 | 117865.4464 | 22.3357 | 0.25% | 294.6636
| Außenfenster und -türen | 867.3 | 750 | 650475 | 123.2661 | 1.5% | 9757.125
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
340 | Innenwände | (m²) | (€/m²) | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
| Innenwände | 3200 | 211 | 675200 | 127.9515 | 0.5% | 3376
| Innentüren und Fenster | 883 | 593 | 523619 | 99.2266 | 0.5% | 2618.095
350 | Decken | (m²) | (€/m²) | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
| Geschoßdecke gegen außen | 65.7 | 424.4999 | 27889.6434 | 5.2851 | 0.5% | 139.4482
| sonstige Geschoßdecken | 3897 | 312 | 1215864 | 230.4082 | 0.5% | 6079.32
360 | Dächer | (m²) | (€/m²) | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
| Dach gegen außen | 1270 | 208.6 | 264922 | 50.2031 | 0.8% | 2119.376
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8% | 0
370 | - 390 sonstige Baukonstruktion |  |  | 294561 | 55.8198 | 0.5% | 1472.805
300 | Summe Baukonstruktion |  |  | 5958258.788 | 1129.0996 | 0.5012% | 29863.2921
400 | Bauwerk- |  |  | Baukosten | Invest./NGF | Instandhaltung
| Technische Anlagen |  |  | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen |  |  | 262714 | 49.7847 | 2% | 5254.28
420 | Wärmeversorgungsanlagen |  |  | 183290 | 34.7338 | 3% | 5498.7
430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | 154673 | 29.3108 | 3.5% | 5413.555
440 | Starkstromanlagen |  |  | 444611 | 84.2545 | 1.5% | 6669.165
450 | Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen |  |  | 92055 | 17.4446 | 3% | 2761.65
460 | Förderanlagen |  |  | 83250 | 15.776 | 5% | 4162.5
470 | - 490 sonstige Technische Anlagen |  |  | 419672 | 79.5285 | 2.5% | 10491.8
400 | Summe Technische Anlagen |  |  | 1640265 | 310.8329 | 2.454% | 40251.65
500 | Außenanlagen |  |  | 258193 | 48.928 | 3% | 7745.79
600 | Ausstattung und Kunstwerke |  |  | 393302 | 74.5314 | 1.5% | 5899.53
700 | Baunebenkosten |  |  | 1367734.2818 | 259.1878
| Zur Aufrundung und für Unvorhergesehenes |  |  | 0 | 0
C. | Summe Kosten |  | netto | 10773340.3699 | 2041.5654 | 0.7775% | 83760.2621
C2 | Mehrwertsteuer |  | 19% | 2046934.6703 | 387.8974 |  | 15914.4498
C3 |  |  | brutto | 12820275.0402 | 2429.4628 | 0.7775% | 99674.7119

## 3.3 Baukosten
3.3 | Bau- und Instandhaltungskosten
A. | Allgemeine Daten
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Variante 3 | Passivhaus (ausgeführte Variante)
A5 | beheizte Nettogrundfläche | 5277 | m² |  | A6 Personenzahl | 400 | P
B. | Kosten nach DIN276 |  |  | Baukosten | Invest./NGF | Instandhaltung
| (alle Kosten netto) |  |  | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
100 | Grundstück |  |  | 0 | 0
200 | Herrichten und Erschließen |  |  | 1155587.3 | 218.9857
300 | Bauwerk - | Menge | sp. Preis | Baukosten | Invest./NGF | Instandhaltung
| Baukonstruktion | (m³) | (€/m³) | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
310 | Baugrube | 2438 | 45.15 | 110075.7 | 20.8595
320 | Gründung: Fundamente | 780 | 987.2 | 770016 | 145.9193
| Gründung: Bodenaufbauten | (m²) | (€/m²) | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
| Boden gegen Erde Altbau | 365 | 102.999 | 37594.635 | 7.1242 | 0.5% | 187.9732
| Boden gegen Erde Neubau | 798 | 355.1942 | 283444.9716 | 53.7133 | 0.5% | 1417.2249
330 | Außenwände | (m²) | (€/m²) | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
| Wand gegen außen | 2309 | 451 | 1041359 | 197.3392 | 0.25% | 2603.3975
| Wand gegen Keller/Erde | 416 | 301.996 | 125630.336 | 23.8072 | 0.25% | 314.0758
| Außenfenster und -türen | 867.3 | 780 | 676494 | 128.1967 | 1.5% | 10147.41
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
340 | Innenwände | (m²) | (€/m²) | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
| Innenwände | 3200 | 211 | 675200 | 127.9515 | 0.5% | 3376
| Innentüren und Fenster | 883 | 593 | 523619 | 99.2266 | 0.5% | 2618.095
350 | Decken | (m²) | (€/m²) | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
| Geschoßdecke gegen außen | 65.7 | 432.4999 | 28415.2434 | 5.3847 | 0.5% | 142.0762
| sonstige Geschoßdecken | 3897 | 312 | 1215864 | 230.4082 | 0.5% | 6079.32
360 | Dächer | (m²) | (€/m²) | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
| Dach gegen außen | 1270 | 217 | 275590 | 52.2247 | 0.8% | 2204.72
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8% | 0
370 | - 390 sonstige Baukonstruktion |  |  | 294561 | 55.8198 | 0.5% | 1472.805
300 | Summe Baukonstruktion |  |  | 6057863.886 | 1147.975 | 0.5045% | 30563.0976
400 | Bauwerk- |  |  | Baukosten | Invest./NGF | Instandhaltung
| Technische Anlagen |  |  | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen |  |  | 262714 | 49.7847 | 2% | 5254.28
420 | Wärmeversorgungsanlagen |  |  | 145490 | 27.5706 | 3% | 4364.7
430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | 468708 | 88.8209 | 3.5% | 16404.78
440 | Starkstromanlagen |  |  | 444611 | 84.2545 | 1.5% | 6669.165
450 | Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen |  |  | 92055 | 17.4446 | 3% | 2761.65
460 | Förderanlagen |  |  | 83250 | 15.776 | 5% | 4162.5
470 | - 490 sonstige Technische Anlagen |  |  | 419672 | 79.5285 | 2.5% | 10491.8
400 | Summe Technische Anlagen |  |  | 1916500 | 363.1798 | 2.615% | 50108.875
500 | Außenanlagen |  |  | 258193 | 48.928 | 3% | 7745.79
600 | Ausstattung und Kunstwerke |  |  | 393302 | 74.5314 | 1.5% | 5899.53
700 | Baunebenkosten |  |  | 1435385.4995 | 272.0079
| Zur Aufrundung und für Unvorhergesehenes |  |  | 0 | 0
C. | Summe Kosten |  | netto | 11216831.6855 | 2125.6077 | 0.8409% | 94317.2926
C2 | Mehrwertsteuer |  | 19% | 2131198.0202 | 403.8655 |  | 17920.2856
C3 |  |  | brutto | 13348029.7058 | 2529.4731 | 0.8409% | 112237.5782

## 3.4 Baukosten
3.4 | Bau- und Instandhaltungskosten
A. | Allgemeine Daten
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Variante 4 | 0
A5 | beheizte Nettogrundfläche | 5277 | m² |  | A6 Personenzahl | 400 | P
B. | Kosten nach DIN276 |  |  | Baukosten | Invest./NGF | Instandhaltung
| (alle Kosten netto) |  |  | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
100 | Grundstück |  |  | 0 | 0
200 | Herrichten und Erschließen |  |  | 1155587.3 | 218.9857
300 | Bauwerk - | Menge | sp. Preis | Baukosten | Invest./NGF | Instandhaltung
| Baukonstruktion | (m³) | (€/m³) | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
310 | Baugrube | 2438 | 45.15 | 110075.7 | 20.8595
320 | Gründung: Fundamente | 780 | 987.2 | 770016 | 145.9193
| Gründung: Bodenaufbauten | (m²) | (€/m²) | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
| Boden gegen Erde Altbau | 365 | 100.399 | 36645.635 | 6.9444 | 0.5% | 183.2282
| Boden gegen Erde Neubau | 798 | 317.1288 | 253068.7824 | 47.9569 | 0.5% | 1265.3439
330 | Außenwände | (m²) | (€/m²) | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
| Wand gegen außen | 2309 | 431.32 | 995917.88 | 188.728 | 0.25% | 2489.7947
| Wand gegen Keller/Erde | 416 | 278.664 | 115924.224 | 21.9678 | 0.25% | 289.8106
| Außenfenster und -türen | 867.3 | 750 | 650475 | 123.2661 | 1.5% | 9757.125
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
340 | Innenwände | (m²) | (€/m²) | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
| Innenwände | 3200 | 211 | 675200 | 127.9515 | 0.5% | 3376
| Innentüren und Fenster | 883 | 593 | 523619 | 99.2266 | 0.5% | 2618.095
350 | Decken | (m²) | (€/m²) | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
| Geschoßdecke gegen außen | 65.7 | 418.0999 | 27469.1634 | 5.2055 | 0.5% | 137.3458
| sonstige Geschoßdecken | 3897 | 312 | 1215864 | 230.4082 | 0.5% | 6079.32
360 | Dächer | (m²) | (€/m²) | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
| Dach gegen außen | 1270 | 197.4 | 250698 | 47.5077 | 0.8% | 2005.584
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8% | 0
370 | - 390 sonstige Baukonstruktion |  |  | 294561 | 55.8198 | 0.5% | 1472.805
300 | Summe Baukonstruktion |  |  | 5919534.3848 | 1121.7613 | 0.5013% | 29674.4522
400 | Bauwerk- |  |  | Baukosten | Invest./NGF | Instandhaltung
| Technische Anlagen |  |  | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen |  |  | 262714 | 49.7847 | 2% | 5254.28
420 | Wärmeversorgungsanlagen |  |  | 200090 | 37.9174 | 3% | 6002.7
430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | 154673 | 29.3108 | 3.5% | 5413.555
440 | Starkstromanlagen |  |  | 444611 | 84.2545 | 1.5% | 6669.165
450 | Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen |  |  | 92055 | 17.4446 | 3% | 2761.65
460 | Förderanlagen |  |  | 83250 | 15.776 | 5% | 4162.5
470 | - 490 sonstige Technische Anlagen |  |  | 419672 | 79.5285 | 2.5% | 10491.8
400 | Summe Technische Anlagen |  |  | 1657065 | 314.0165 | 2.46% | 40755.65
500 | Außenanlagen |  |  | 258193 | 48.928 | 3% | 7745.79
600 | Ausstattung und Kunstwerke |  |  | 393302 | 74.5314 | 1.5% | 5899.53
700 | Baunebenkosten |  |  | 1363787.8893 | 258.44
| Zur Aufrundung und für Unvorhergesehenes |  |  | 0 | 0
C. | Summe Kosten |  | netto | 10747469.5741 | 2036.6628 | 0.7823% | 84075.4222
C2 | Mehrwertsteuer |  | 19% | 2042019.2191 | 386.9659 |  | 15974.3302
C3 |  |  | brutto | 12789488.7932 | 2423.6287 | 0.7823% | 100049.7524

## 3.5 Baukosten
3.5 | Bau- und Instandhaltungskosten
A. | Allgemeine Daten
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Variante 5
A5 | beheizte Nettogrundfläche | 5277 | m² |  | A6 Personenzahl | 400 | P
B. | Kosten nach DIN276 |  |  | Baukosten | Invest./NGF | Instandhaltung
| (alle Kosten netto) |  |  | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
100 | Grundstück |  |  | 0 | 0
200 | Herrichten und Erschließen |  |  | 1155587.3 | 218.9857
300 | Bauwerk - | Menge | sp. Preis | Baukosten | Invest./NGF | Instandhaltung
| Baukonstruktion | (m³) | (€/m³) | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
310 | Baugrube | 2438 | 45.15 | 110075.7 | 20.8595
320 | Gründung: Fundamente | 780 | 987.2 | 770016 | 145.9193
| Gründung: Bodenaufbauten | (m²) | (€/m²) | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
| Boden gegen Erde Altbau | 365 | 100.399 | 36645.635 | 6.9444 | 0.5% | 183.2282
| Boden gegen Erde Neubau | 798 | 317.1288 | 253068.7824 | 47.9569 | 0.5% | 1265.3439
330 | Außenwände | (m²) | (€/m²) | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
| Wand gegen außen | 2309 | 431.32 | 995917.88 | 188.728 | 0.25% | 2489.7947
| Wand gegen Keller/Erde | 416 | 278.664 | 115924.224 | 21.9678 | 0.25% | 289.8106
| Außenfenster und -türen | 867.3 | 750 | 650475 | 123.2661 | 1.5% | 9757.125
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
340 | Innenwände | (m²) | (€/m²) | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
| Innenwände | 3200 | 211 | 675200 | 127.9515 | 0.5% | 3376
| Innentüren und Fenster | 883 | 593 | 523619 | 99.2266 | 0.5% | 2618.095
350 | Decken | (m²) | (€/m²) | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
| Geschoßdecke gegen außen | 65.7 | 418.0999 | 27469.1634 | 5.2055 | 0.5% | 137.3458
| sonstige Geschoßdecken | 3897 | 312 | 1215864 | 230.4082 | 0.5% | 6079.32
360 | Dächer | (m²) | (€/m²) | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
| Dach gegen außen | 1270 | 197.4 | 250698 | 47.5077 | 0.8% | 2005.584
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8% | 0
370 | - 390 sonstige Baukonstruktion |  |  | 294561 | 55.8198 | 0.5% | 1472.805
300 | Summe Baukonstruktion |  |  | 5919534.3848 | 1121.7613 | 0.5013% | 29674.4522
400 | Bauwerk- |  |  | Baukosten | Invest./NGF | Instandhaltung
| Technische Anlagen |  |  | (€) | (€/m²) | (%/a) | (€/a)
410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen |  |  | 262714 | 49.7847 | 2% | 5254.28
420 | Wärmeversorgungsanlagen |  |  | 200090 | 37.9174 | 3% | 6002.7
430 | Lufttechnische Anlagen |  |  | 154673 | 29.3108 | 3.5% | 5413.555
440 | Starkstromanlagen |  |  | 444611 | 84.2545 | 1.5% | 6669.165
450 | Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen |  |  | 92055 | 17.4446 | 3% | 2761.65
460 | Förderanlagen |  |  | 83250 | 15.776 | 5% | 4162.5
470 | - 490 sonstige Technische Anlagen |  |  | 419672 | 79.5285 | 2.5% | 10491.8
400 | Summe Technische Anlagen |  |  | 1657065 | 314.0165 | 2.46% | 40755.65
500 | Außenanlagen |  |  | 258193 | 48.928 | 3% | 7745.79
600 | Ausstattung und Kunstwerke |  |  | 393302 | 74.5314 | 1.5% | 5899.53
700 | Baunebenkosten |  |  | 1363787.8893 | 258.44
| Zur Aufrundung und für Unvorhergesehenes |  |  | 0 | 0
C. | Summe Kosten |  | netto | 10747469.5741 | 2036.6628 | 0.7823% | 84075.4222
C2 | Mehrwertsteuer |  | 19% | 2042019.2191 | 386.9659 |  | 15974.3302
C3 |  |  | brutto | 12789488.7932 | 2423.6287 | 0.7823% | 100049.7524

## 4.1 Heizbedarf
4.1 Heizwärmebedarf
A. | Allgemeine Daten
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Variante 1 | EnEV 2009
A5 | beheizte Nettogrundfläche | 5277 | m² | A6 Raumtemperatur |  | 20 | °C
A7 | Heizgrenztemperatur | 12 | °C | A8 Gradtagszahl |  | 3103 | Kd/a
B. | Transmission | Fläche x | U-Wert x | AL-Faktor x | GTZx0,024 | = Verlust | sp. Verlust
|  | (m²) | (W/m²K) | (-) | (kKh/a*) | (kWh/a*) | (kWh/m²a*)
B1 | Boden gegen Erde Altbau | 365 | 0.31789 | 0.5 | 74.472 | 4320.5105 | 0.81874
B2 | Boden gegen Erde Neubau | 798 | 0.36544 | 1 | 74.472 | 21717.5981 | 4.1155
B3 | Wand gegen außen | 2309 | 0.2618 | 1 | 74.472 | 45017.8934 | 8.531
B4 | Wand gegen Keller/Erde | 416 | 0.36166 | 0.5 | 74.472 | 5602.2336 | 1.0616
B5 | Geschoßdecke gegen außen | 65.7 | 0.28277 | 0.8 | 74.472 | 1106.8489 | 0.20975
B6 | Dach gegen außen | 1270 | 0.20655 | 1 | 74.472 | 19535.4405 | 3.702
B7 | Fenster horizontal | 54.6 | 2.7 | 1 | 74.472 | 10978.6622 | 2.0805
B8 | Fenster Süd | 116.5 | 1.3 | 1 | 74.472 | 11278.7844 | 2.1373
B9 | Fenster Ost | 220.3 | 1.3 | 1 | 74.472 | 21328.0361 | 4.0417
B10 | Fenster West | 277 | 1.3 | 1 | 74.472 | 26817.3672 | 5.0819
B11 | Fenster Nord | 198.9 | 1.3 | 1 | 74.472 | 19256.225 | 3.6491
B12 | Summe Transmission | 6091 | m² |  |  | 186959.6002 | 35.4291
B. | Lüftung | mittl. Luftw. x |  | (1 - Wärmebereitstell.grad) | + Infiltration | = energ. Luftw.
|  | (1/h) |  | (%) | (1/h) | (1/h)
B1 | energetischer Luftwechsel | 0.28 | x ( 1 - | 0% | 0.12 | 0.4
|  | Volumen x | energ. Luftw. | x sp. Wärme | GTZx0,024 | = Verlust | sp. Verlust
|  | (m³) | (1/h) | (Wh/m³K) | (kKh/a*) | (kWh/a*) | (kWh/m²a*)
B2 | Lüftungsverlust | 13020 | 0.4 | 0.33 | 74.472 | 127990.5581 | 24.2544
B3 | Bruttonutzheizwärmebedarf = Summe Transmission + Lüftung |  |  |  | QV= | 314950.1582 | 59.6836
B4 | Wärmebedarf nach DIN 4701 |  | 135.3315 | kW
C. | Freie Wärme | Fläche | Stromv. x | Faktor fe x | HT/365 | = Gewinn | sp. Gewinn
|  | (m²) | (kWh/m²a) | (-) | (a/a*) | (kWh/a*) | (kWh/m²a*)
C1 | Abwärme Elektrizität | 5277 | 23.3807 | 0.7 | 0.032877 | 2839.4301 | 0.53808
|  | Personen x | Wärmea. x | Aufenthalt x | HTx0,001 | = Gewinn | sp. Gewinn
|  | (P) | (W/P) | (h/d) | (d/a*) | (kWh/a*) | (kWh/m²a*)
C2 | Abwärme Personen | 400 | 70 | 6.5 | 0.012 | 2184 | 0.41387
| Solare Einstrahlung | Fläche x | g-Wert x | fr x fb x | Globalstrahl. | = Gewinn | sp. Gewinn
|  | (m²) | (-) | (-) | (kWh/m²a*) | (kWh/a*) | (kWh/m²a*)
C3 | durch horiz. Fenster | 54.6 | 0.63 | 0.46 | 331 | 5237.4395 | 0.9925
C4 | durch Süd-Fenster | 116.5 | 0.6 | 0.16 | 353 | 3947.952 | 0.74814
C5 | durch Ost-Fenster | 220.3 | 0.6 | 0.28 | 212 | 7846.2048 | 1.4869
C6 | durch West-Fenster | 277 | 0.6 | 0.2 | 217 | 7213.08 | 1.3669
C7 | durch Nord-Fenster | 198.9 | 0.6 | 0.27 | 121 | 3898.8378 | 0.73884
C8 | Summe Fenster | 867.3 | m² |  |  | 28143.5141 | 5.3332
C9 | Freie Wärme = Abwärme Elektrizität + Personen + solare Strahlung |  |  |  | QF= | 33166.9442 | 6.2852
C10 | Gewinnfaktor | (1-(QF/QV)5 )/(1-(QF/QV)6) = |  |  | 0.99999
| Wärmegewinn |  |  | Freie W. x | Gewinnfak. = | Gewinn | sp. Gewinn
C11 | Wärmegewinn |  |  | 33166.9442 | 0.99999 | 33166.5599 | 6.2851
D. | Heizwärmebedarf |  |  | Brutton.- | Wärmegew.= | Bedarf | sp. Bedarf
D1 | Heizwärmebedarf |  |  | 314950.1582 | 33166.5599 | 281783.5983 | 53.3984
D2 | Grenzwert Passivhaus | [5 empty] | 15.49
D3 | Passivhausstandard erreicht? | [5 empty] | nein
Note on B19: nach Leitlinien: U-Wert < 0,8 W/m²K
Note on C9: Länge der Heizperiode: Altbau: 220 d/a EnEV 2009: 180 d/a EnEV 2009-30%: 150 d/a Passivhaus: 120 d/a
Note on C24: mittlerer Außenluftwechsel während der Heizperiode: bei Schulen und KTs: ca. 0,6 /h
Note on C27: Nettoraumluftvolumen= Nettogrundfläche x lichte Raumhöhe
Note on D35: Wärmeabgabe von Personen: Erwachsene: 100 W/P Kinder: 70 W/P
Note on E24: Wärmebereitstellungsgrad trocken der Wärmerückgewinnung: Passivhauskriterium: > 75 % Empfehlung Leitlinien: > 80 %
Note on E38: fr = Faktor für Rahmenanteil fb = Faktor für Beschattung und Verschmutzung freie Lage: fb = 0,8 geschützte Lage: fb = 0,6
Note on F24: Infiltration durch Gebäudeundichtigkeiten: Bestandsgebäude: ca. 0,2 /h EnEV-Standard: ca. 0,12 /h Passivhaus: ca. 0,08 /h

## 4.2 Heizbedarf
4.2 Heizwärmebedarf
A. | Allgemeine Daten
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Variante 2 | EnEV 2009 - 30 %
A5 | beheizte Nettogrundfläche | 5277 | m² | A6 Raumtemperatur |  | 20 | °C
A7 | Heizgrenztemperatur | 12 | °C | A8 Gradtagszahl |  | 3103 | Kd/a
B. | Transmission | Fläche x | U-Wert x | AL-Faktor x | GTZx0,024 | = Verlust | sp. Verlust
|  | (m²) | (W/m²K) | (-) | (kKh/a*) | (kWh/a*) | (kWh/m²a*)
B1 | Boden gegen Erde Altbau | 365 | 0.2623 | 0.5 | 74.472 | 3564.99 | 0.67557
B2 | Boden gegen Erde Neubau | 798 | 0.22268 | 1 | 74.472 | 13233.6756 | 2.5078
B3 | Wand gegen außen | 2309 | 0.18798 | 1 | 74.472 | 32324.2156 | 6.1255
B4 | Wand gegen Keller/Erde | 416 | 0.2656 | 0.5 | 74.472 | 4114.2566 | 0.77966
B5 | Geschoßdecke gegen außen | 65.7 | 0.19469 | 0.8 | 74.472 | 762.0623 | 0.14441
B6 | Dach gegen außen | 1270 | 0.14031 | 1 | 74.472 | 13270.3163 | 2.5147
B7 | Fenster horizontal | 54.6 | 1.9 | 1 | 74.472 | 7725.7253 | 1.464
B8 | Fenster Süd | 116.5 | 0.9 | 1 | 74.472 | 7808.3892 | 1.4797
B9 | Fenster Ost | 220.3 | 0.9 | 1 | 74.472 | 14765.5634 | 2.7981
B10 | Fenster West | 277 | 0.9 | 1 | 74.472 | 18565.8696 | 3.5183
B11 | Fenster Nord | 198.9 | 0.9 | 1 | 74.472 | 13331.2327 | 2.5263
B12 | Summe Transmission | 6091 | m² |  |  | 129466.2966 | 24.5341
B. | Lüftung | mittl. Luftw. x |  | (1 - Wärmebereitstell.grad) | + Infiltration | = energ. Luftw.
|  | (1/h) |  | (%) | (1/h) | (1/h)
B1 | energetischer Luftwechsel | 0.28 | x ( 1 - | 0% | 0.12 | 0.4
|  | Volumen x | energ. Luftw. | x sp. Wärme | GTZx0,024 | = Verlust | sp. Verlust
|  | (m³) | (1/h) | (Wh/m³K) | (kKh/a*) | (kWh/a*) | (kWh/m²a*)
B2 | Lüftungsverlust | 13020 | 0.4 | 0.33 | 74.472 | 127990.5581 | 24.2544
B3 | Bruttonutzheizwärmebedarf = Summe Transmission + Lüftung |  |  |  | QV= | 257456.8547 | 48.7885
B4 | Wärmebedarf nach DIN 4701 |  | 110.6271 | kW
C. | Freie Wärme | Fläche | Stromv. x | Faktor fe x | HT/365 | = Gewinn | sp. Gewinn
|  | (m²) | (kWh/m²a) | (-) | (a/a*) | (kWh/a*) | (kWh/m²a*)
C1 | Abwärme Elektrizität | 5277 | 23.2386 | 0.7 | 0.032877 | 2822.1699 | 0.53481
|  | Personen x | Wärmea. x | Aufenthalt x | HTx0,001 | = Gewinn | sp. Gewinn
|  | (P) | (W/P) | (h/d) | (d/a*) | (kWh/a*) | (kWh/m²a*)
C2 | Abwärme Personen | 400 | 70 | 6.5 | 0.012 | 2184 | 0.41387
| Solare Einstrahlung | Fläche x | g-Wert x | fr x fb x | Globalstrahl. | = Gewinn | sp. Gewinn
|  | (m²) | (-) | (-) | (kWh/m²a*) | (kWh/a*) | (kWh/m²a*)
C3 | durch horiz. Fenster | 54.6 | 0.63 | 0.46 | 331 | 5237.4395 | 0.9925
C4 | durch Süd-Fenster | 116.5 | 0.63 | 0.16 | 353 | 4145.3496 | 0.78555
C5 | durch Ost-Fenster | 220.3 | 0.63 | 0.28 | 212 | 8238.515 | 1.5612
C6 | durch West-Fenster | 277 | 0.63 | 0.2 | 217 | 7573.734 | 1.4352
C7 | durch Nord-Fenster | 198.9 | 0.63 | 0.27 | 121 | 4093.7797 | 0.77578
C8 | Summe Fenster | 867.3 | m² |  |  | 29288.8178 | 5.5503
C9 | Freie Wärme = Abwärme Elektrizität + Personen + solare Strahlung |  |  |  | QF= | 34294.9877 | 6.499
C10 | Gewinnfaktor | (1-(QF/QV)5 )/(1-(QF/QV)6) = |  |  | 0.99996
| Wärmegewinn |  |  | Freie W. x | Gewinnfak. = | Gewinn | sp. Gewinn
C11 | Wärmegewinn |  |  | 34294.9877 | 0.99996 | 34293.7409 | 6.4987
D. | Heizwärmebedarf |  |  | Brutton.- | Wärmegew.= | Bedarf | sp. Bedarf
D1 | Heizwärmebedarf |  |  | 257456.8547 | 34293.7409 | 223163.1138 | 42.2898
D2 | Grenzwert Passivhaus | [5 empty] | 15.49
D3 | Passivhausstandard erreicht? | [5 empty] | nein
Note on E38: fr = Faktor für Rahmenanteil fb = Faktor für Beschattung und Verschmutzung freie Lage: fb = 0,8 geschützte Lage: fb = 0,6

## 4.3 Heizbedarf
4.3 Heizwärmebedarf
A. | Allgemeine Daten
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Variante 3 | Passivhaus (ausgeführte Variante)
A5 | beheizte Nettogrundfläche | 5277 | m² | A6 Raumtemperatur |  | 20 | °C
A7 | Heizgrenztemperatur | 10 | °C | A8 Gradtagszahl |  | 2841 | Kd/a
B. | Transmission | Fläche x | U-Wert x | AL-Faktor x | GTZx0,024 | = Verlust | sp. Verlust
|  | (m²) | (W/m²K) | (-) | (kKh/a*) | (kWh/a*) | (kWh/m²a*)
B1 | Boden gegen Erde Altbau | 365 | 0.2623 | 0.5 | 68.184 | 3263.9822 | 0.61853
B2 | Boden gegen Erde Neubau | 798 | 0.12859 | 1 | 68.184 | 6996.8921 | 1.3259
B3 | Wand gegen außen | 2309 | 0.12788 | 1 | 68.184 | 20133.3054 | 3.8153
B4 | Wand gegen Keller/Erde | 416 | 0.12878 | 0.5 | 68.184 | 1826.4355 | 0.34611
B5 | Geschoßdecke gegen außen | 65.7 | 0.14013 | 0.8 | 68.184 | 502.1799 | 0.095164
B6 | Dach gegen außen | 1270 | 0.1131 | 1 | 68.184 | 9794.0824 | 1.856
B7 | Fenster horizontal | 54.6 | 0.82 | 1 | 68.184 | 3052.734 | 0.5785
B8 | Fenster Süd | 116.5 | 0.82 | 1 | 68.184 | 6513.6175 | 1.2343
B9 | Fenster Ost | 220.3 | 0.82 | 1 | 68.184 | 12317.1669 | 2.3341
B10 | Fenster West | 277 | 0.82 | 1 | 68.184 | 15487.3138 | 2.9349
B11 | Fenster Nord | 198.9 | 0.82 | 1 | 68.184 | 11120.674 | 2.1074
B12 | Summe Transmission | 6091 | m² |  |  | 91008.3838 | 17.2462
B. | Lüftung | mittl. Luftw. x |  | (1 - Wärmebereitstell.grad) | + Infiltration | = energ. Luftw.
|  | (1/h) |  | (%) | (1/h) | (1/h)
B1 | energetischer Luftwechsel | 0.28 | x ( 1 - | 75% | 0.03 | 0.1
|  | Volumen x | energ. Luftw. | x sp. Wärme | GTZx0,024 | = Verlust | sp. Verlust
|  | (m³) | (1/h) | (Wh/m³K) | (kKh/a*) | (kWh/a*) | (kWh/m²a*)
B2 | Lüftungsverlust | 13020 | 0.1 | 0.33 | 68.184 | 29295.9374 | 5.5516
B3 | Bruttonutzheizwärmebedarf = Summe Transmission + Lüftung |  |  |  | QV= | 120304.3213 | 22.7979
B4 | Wärmebedarf nach DIN 4701 |  | 56.461 | kW
C. | Freie Wärme | Fläche | Stromv. x | Faktor fe x | HT/365 | = Gewinn | sp. Gewinn
|  | (m²) | (kWh/m²a) | (-) | (a/a*) | (kWh/a*) | (kWh/m²a*)
C1 | Abwärme Elektrizität | 5277 | 18.2841 | 0.7 | 0.027397 | 1850.3973 | 0.35065
|  | Personen x | Wärmea. x | Aufenthalt x | HTx0,001 | = Gewinn | sp. Gewinn
|  | (P) | (W/P) | (h/d) | (d/a*) | (kWh/a*) | (kWh/m²a*)
C2 | Abwärme Personen | 400 | 70 | 6.5 | 0.01 | 1820 | 0.34489
| Solare Einstrahlung | Fläche x | g-Wert x | fr x fb x | Globalstrahl. | = Gewinn | sp. Gewinn
|  | (m²) | (-) | (-) | (kWh/m²a*) | (kWh/a*) | (kWh/m²a*)
C3 | durch horiz. Fenster | 54.6 | 0.5 | 0.46 | 331 | 4156.698 | 0.7877
C4 | durch Süd-Fenster | 116.5 | 0.48 | 0.16 | 353 | 3158.3616 | 0.59851
C5 | durch Ost-Fenster | 220.3 | 0.5 | 0.28 | 212 | 6538.504 | 1.2391
C6 | durch West-Fenster | 277 | 0.42 | 0.2 | 217 | 5049.156 | 0.95682
C7 | durch Nord-Fenster | 198.9 | 0.5 | 0.27 | 121 | 3249.0315 | 0.6157
C8 | Summe Fenster | 867.3 | m² |  |  | 22151.7511 | 4.1978
C9 | Freie Wärme = Abwärme Elektrizität + Personen + solare Strahlung |  |  |  | QF= | 25822.1484 | 4.8933
C10 | Gewinnfaktor | (1-(QF/QV)5 )/(1-(QF/QV)6) = |  |  | 0.99964
| Wärmegewinn |  |  | Freie W. x | Gewinnfak. = | Gewinn | sp. Gewinn
C11 | Wärmegewinn |  |  | 25822.1484 | 0.99964 | 25812.9086 | 4.8916
D. | Heizwärmebedarf |  |  | Brutton.- | Wärmegew.= | Bedarf | sp. Bedarf
D1 | Heizwärmebedarf |  |  | 120304.3213 | 25812.9086 | 94491.4126 | 17.9063
D2 | Grenzwert Passivhaus | [5 empty] | 15.49
D3 | Passivhausstandard erreicht? | [5 empty] | nein

## 4.4 Heizbedarf
4.4 Heizwärmebedarf
A. | Allgemeine Daten
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Variante 4
A5 | beheizte Nettogrundfläche | 5277 | m² | A6 Raumtemperatur |  | 20 | °C
A7 | Heizgrenztemperatur | 12 | °C | A8 Gradtagszahl |  | 3103 | Kd/a
B. | Transmission | Fläche x | U-Wert x | AL-Faktor x | GTZx0,024 | = Verlust | sp. Verlust
|  | (m²) | (W/m²K) | (-) | (kKh/a*) | (kWh/a*) | (kWh/m²a*)
B1 | Boden gegen Erde Altbau | 365 | 0.31789 | 0.5 | 74.472 | 4320.5105 | 0.81874
B2 | Boden gegen Erde Neubau | 798 | 0.36017 | 1 | 74.472 | 21404.7127 | 4.0562
B3 | Wand gegen außen | 2309 | 0.2618 | 1 | 74.472 | 45017.8934 | 8.531
B4 | Wand gegen Keller/Erde | 416 | 0.36166 | 0.5 | 74.472 | 5602.2336 | 1.0616
B5 | Geschoßdecke gegen außen | 65.7 | 0.28277 | 0.8 | 74.472 | 1106.8489 | 0.20975
B6 | Dach gegen außen | 1270 | 0.20655 | 1 | 74.472 | 19535.4405 | 3.702
B7 | Fenster horizontal | 54.6 | 2.7 | 1 | 74.472 | 10978.6622 | 2.0805
B8 | Fenster Süd | 116.5 | 1.3 | 1 | 74.472 | 11278.7844 | 2.1373
B9 | Fenster Ost | 220.3 | 1.3 | 1 | 74.472 | 21328.0361 | 4.0417
B10 | Fenster West | 277 | 1.3 | 1 | 74.472 | 26817.3672 | 5.0819
B11 | Fenster Nord | 198.9 | 1.3 | 1 | 74.472 | 19256.225 | 3.6491
B12 | Summe Transmission | 6091 | m² |  |  | 186646.7148 | 35.3699
B. | Lüftung | mittl. Luftw. x |  | (1 - Wärmebereitstell.grad) | + Infiltration | = energ. Luftw.
|  | (1/h) |  | (%) | (1/h) | (1/h)
B1 | energetischer Luftwechsel | 0.28 | x ( 1 - | 0% | 0.12 | 0.4
|  | Volumen x | energ. Luftw. | x sp. Wärme | GTZx0,024 | = Verlust | sp. Verlust
|  | (m³) | (1/h) | (Wh/m³K) | (kKh/a*) | (kWh/a*) | (kWh/m²a*)
B2 | Lüftungsverlust | 13020 | 0.4 | 0.33 | 74.472 | 127990.5581 | 24.2544
B3 | Bruttonutzheizwärmebedarf = Summe Transmission + Lüftung |  |  |  | QV= | 314637.2728 | 59.6243
B4 | Wärmebedarf nach DIN 4701 |  | 135.197 | kW
C. | Freie Wärme | Fläche | Stromv. x | Faktor fe x | HT/365 | = Gewinn | sp. Gewinn
|  | (m²) | (kWh/m²a) | (-) | (a/a*) | (kWh/a*) | (kWh/m²a*)
C1 | Abwärme Elektrizität | 5277 | 23.3807 | 0.7 | 0.032877 | 2839.4301 | 0.53808
|  | Personen x | Wärmea. x | Aufenthalt x | HTx0,001 | = Gewinn | sp. Gewinn
|  | (P) | (W/P) | (h/d) | (d/a*) | (kWh/a*) | (kWh/m²a*)
C2 | Abwärme Personen | 400 | 70 | 6.5 | 0.012 | 2184 | 0.41387
| Solare Einstrahlung | Fläche x | g-Wert x | fr x fb x | Globalstrahl. | = Gewinn | sp. Gewinn
|  | (m²) | (-) | (-) | (kWh/m²a*) | (kWh/a*) | (kWh/m²a*)
C3 | durch horiz. Fenster | 54.6 | 0.63 | 0.46 | 331 | 5237.4395 | 0.9925
C4 | durch Süd-Fenster | 116.5 | 0.63 | 0.46 | 353 | 11917.8801 | 2.2585
C5 | durch Ost-Fenster | 220.3 | 0.63 | 0.46 | 212 | 13534.7033 | 2.5648
C6 | durch West-Fenster | 277 | 0.63 | 0.46 | 217 | 17419.5882 | 3.301
C7 | durch Nord-Fenster | 198.9 | 0.63 | 0.46 | 121 | 6974.5876 | 1.3217
C8 | Summe Fenster | 867.3 | m² |  |  | 55084.1987 | 10.4385
C9 | Freie Wärme = Abwärme Elektrizität + Personen + solare Strahlung |  |  |  | QF= | 60107.6288 | 11.3905
C10 | Gewinnfaktor | (1-(QF/QV)5 )/(1-(QF/QV)6) = |  |  | 0.99979
| Wärmegewinn |  |  | Freie W. x | Gewinnfak. = | Gewinn | sp. Gewinn
C11 | Wärmegewinn |  |  | 60107.6288 | 0.99979 | 60095.2558 | 11.3881
D. | Heizwärmebedarf |  |  | Brutton.- | Wärmegew.= | Bedarf | sp. Bedarf
D1 | Heizwärmebedarf |  |  | 314637.2728 | 60095.2558 | 254542.0171 | 48.2361
D2 | Grenzwert Passivhaus | [5 empty] | 15.49
D3 | Passivhausstandard erreicht? | [5 empty] | nein

## 4.5 Heizbedarf
4.5 Heizwärmebedarf
A. | Allgemeine Daten
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Variante 5
A5 | beheizte Nettogrundfläche | 5277 | m² | A6 Raumtemperatur |  | 20 | °C
A7 | Heizgrenztemperatur | 12 | °C | A8 Gradtagszahl |  | 3103 | Kd/a
B. | Transmission | Fläche x | U-Wert x | AL-Faktor x | GTZx0,024 | = Verlust | sp. Verlust
|  | (m²) | (W/m²K) | (-) | (kKh/a*) | (kWh/a*) | (kWh/m²a*)
B1 | Boden gegen Erde Altbau | 365 | 0.31789 | 0.5 | 74.472 | 4320.5105 | 0.81874
B2 | Boden gegen Erde Neubau | 798 | 0.36017 | 1 | 74.472 | 21404.7127 | 4.0562
B3 | Wand gegen außen | 2309 | 0.2618 | 1 | 74.472 | 45017.8934 | 8.531
B4 | Wand gegen Keller/Erde | 416 | 0.36166 | 0.5 | 74.472 | 5602.2336 | 1.0616
B5 | Geschoßdecke gegen außen | 65.7 | 0.28277 | 0.8 | 74.472 | 1106.8489 | 0.20975
B6 | Dach gegen außen | 1270 | 0.20655 | 1 | 74.472 | 19535.4405 | 3.702
B7 | Fenster horizontal | 54.6 | 2.7 | 1 | 74.472 | 10978.6622 | 2.0805
B8 | Fenster Süd | 116.5 | 1.3 | 1 | 74.472 | 11278.7844 | 2.1373
B9 | Fenster Ost | 220.3 | 1.3 | 1 | 74.472 | 21328.0361 | 4.0417
B10 | Fenster West | 277 | 1.3 | 1 | 74.472 | 26817.3672 | 5.0819
B11 | Fenster Nord | 198.9 | 1.3 | 1 | 74.472 | 19256.225 | 3.6491
B12 | Summe Transmission | 6091 | m² |  |  | 186646.7148 | 35.3699
B. | Lüftung | mittl. Luftw. x |  | (1 - Wärmebereitstell.grad) | + Infiltration | = energ. Luftw.
|  | (1/h) |  | (%) | (1/h) | (1/h)
B1 | energetischer Luftwechsel | 0.28 | x ( 1 - | 0% | 0.12 | 0.4
|  | Volumen x | energ. Luftw. | x sp. Wärme | GTZx0,024 | = Verlust | sp. Verlust
|  | (m³) | (1/h) | (Wh/m³K) | (kKh/a*) | (kWh/a*) | (kWh/m²a*)
B2 | Lüftungsverlust | 13020 | 0.4 | 0.33 | 74.472 | 127990.5581 | 24.2544
B3 | Bruttonutzheizwärmebedarf = Summe Transmission + Lüftung |  |  |  | QV= | 314637.2728 | 59.6243
B4 | Wärmebedarf nach DIN 4701 |  | 135.197 | kW
C. | Freie Wärme | Fläche | Stromv. x | Faktor fe x | HT/365 | = Gewinn | sp. Gewinn
|  | (m²) | (kWh/m²a) | (-) | (a/a*) | (kWh/a*) | (kWh/m²a*)
C1 | Abwärme Elektrizität | 5277 | 23.3807 | 0.7 | 0.032877 | 2839.4301 | 0.53808
|  | Personen x | Wärmea. x | Aufenthalt x | HTx0,001 | = Gewinn | sp. Gewinn
|  | (P) | (W/P) | (h/d) | (d/a*) | (kWh/a*) | (kWh/m²a*)
C2 | Abwärme Personen | 400 | 70 | 6.5 | 0.012 | 2184 | 0.41387
| Solare Einstrahlung | Fläche x | g-Wert x | fr x fb x | Globalstrahl. | = Gewinn | sp. Gewinn
|  | (m²) | (-) | (-) | (kWh/m²a*) | (kWh/a*) | (kWh/m²a*)
C3 | durch horiz. Fenster | 54.6 | 0.63 | 0.46 | 331 | 5237.4395 | 0.9925
C4 | durch Süd-Fenster | 116.5 | 0.63 | 0.46 | 353 | 11917.8801 | 2.2585
C5 | durch Ost-Fenster | 220.3 | 0.63 | 0.46 | 212 | 13534.7033 | 2.5648
C6 | durch West-Fenster | 277 | 0.63 | 0.46 | 217 | 17419.5882 | 3.301
C7 | durch Nord-Fenster | 198.9 | 0.63 | 0.46 | 121 | 6974.5876 | 1.3217
C8 | Summe Fenster | 867.3 | m² |  |  | 55084.1987 | 10.4385
C9 | Freie Wärme = Abwärme Elektrizität + Personen + solare Strahlung |  |  |  | QF= | 60107.6288 | 11.3905
C10 | Gewinnfaktor | (1-(QF/QV)5 )/(1-(QF/QV)6) = |  |  | 0.99979
| Wärmegewinn |  |  | Freie W. x | Gewinnfak. = | Gewinn | sp. Gewinn
C11 | Wärmegewinn |  |  | 60107.6288 | 0.99979 | 60095.2558 | 11.3881
D. | Heizwärmebedarf |  |  | Brutton.- | Wärmegew.= | Bedarf | sp. Bedarf
D1 | Heizwärmebedarf |  |  | 314637.2728 | 60095.2558 | 254542.0171 | 48.2361
D2 | Grenzwert Passivhaus | [5 empty] | 15.49
D3 | Passivhausstandard erreicht? | [5 empty] | nein

## 5.1 Heizkosten
5.1 | Heizenergiebedarf und Heizkosten
A. | Allgemeine Daten
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Variante 1 | EnEV 2009
A5 | beheizte Nettogrundfläche | 5277 | m² |  | A6 Personenzahl | 400 | P
B. | Nutzwärmebedarf | Warmwasserbed. bei 40°C |  | Leistung | Volllast | Bedarf | sp. Bedarf
|  | (l/P,d) |  | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
B1 | Heizwärmebedarf |  |  |  |  | 281783.5983 | 53.3984
B2 | Warmwasserbedarf | 7 |  | 50 | 364.9956 | 18249.7778 | 3.4584
B3 | Kochgasbedarf |  |  |  | 20 | 0 | 0
C. | Verteilungsverluste | Länge x | U*-Wert x | delta T x | HTx0,024= | Verlust | sp. Verlust
|  | (m) | (W/mK) | (K) | (kh/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
C1 | Heizungsverteilverlust |  | 0.2 | 45 | 5.256 | 0 | 0
| (nur im unbeheizten Bereich!) | Fläche x | U-Wert x | delta T x | 1,5x8,76 = | Verlust | sp. Verlust
|  | (m²) | (W/m²K) | (K) | (kh/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
C2 | Speicherverlust | 6 | 0.45 | 40 | 13.14 | 1419.12 | 0.26893
|  | Länge x | U*-Wert x | delta T x | bZx0,365= | Verlust | sp. Verlust
|  | (m) | (W/mK) | (K) | (kh/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
C3 | Zirkulationsverlust | 40 | 0.2 | 20 | 4.38 | 700.8 | 0.1328
C4 | Summe Wärmebedarf | = Nutzwärmebedarf + Verteilungsverluste |  |  |  | 302153.2961 | 57.2585
D. | Wärmeerzeuger | Heizenergie- |  | Wärmeleist. x | Vollnutz. = | Wärmeerz. | sp. Erzeug.
|  | träger |  | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
D1 | Thermische Solaranlage | Sonne |  |  | 850 | 0 | 0
D2 | Wärmepumpe | Strom |  |  |  | 0 | 0
D3 | Fernwärme/Nahwärme | Fernwärme |  | 135.3315 | 2232.6906 | 302153.2961 | 57.2585
D4 | Blockheizkraftwerk | Erdgas |  |  |  | 0 | 0
D5 | Heizkessel/Therme | Erdgas |  |  | 0 | 0 | 0
D6 | Summe Wärmeerzeugung |  |  | 135.3315 |  | 302153.2961 | 57.2585
E. | Heizenergiebedarf | Heizenergie- | 1 / | Jahres- x | Wärmeerz. = | HE-Bedarf | sp. Bedarf
|  | träger |  | nutzungsgrad | (kWh/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
E1 | Wärmepumpe | Strom |  | 3 | 0 | 0 | 0
E2 | Fernwärme/Nahwärme | Fernwärme |  | 0.98 | 302153.2961 | 308319.6899 | 58.4271
E3 | Blockheizkraftwerk | Erdgas |  | 0.55 | 0 | 0 | 0
E4 | Heizkessel/Therme | Erdgas |  | 0.98 | 0 | 0 | 0
E5 | Summe Heizenergiebedarf |  |  |  |  | 308319.6899 | 58.4271
F. | Heizkosten (brutto) | Leistung x | Leist.-preis + | HE-Bedarf x | Arbeit.-preis= | Kosten | sp. Kosten
| Energieträger: Tarif | (kW) | (€/kW,a) | (kWh/a) | (€/kWh) | (€/a) | (€/m²a)
F1 | Strom: Mainova Wärmepumpe | 0 |  | 0 | 0.1835 | 0 | 0
F2 | Fernwärme: Mainova Basic H | 138.0933 | 23.8 | 308319.6899 | 0.0774 | 27150.5654 | 5.1451
F3 | Erdgas: Mainova Garant | 0 |  | 0 | 0.06525 | 0 | 0
F4 | Summe Heizkosten |  |  |  |  | 27150.5654 | 5.1451
G. | Primärenergiebedarf |  |  | Primär- x | HE-Bedarf | PE-Bedarf | sp. Bedarf
|  |  |  | energiefaktor | (kWh/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
G1 | Strom |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0
G2 | Fernwärme |  |  | 0.687 | 308319.6899 | 211815.627 | 40.1394
G3 | Erdgas |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
G4 | Summe Primärenergie |  |  |  |  | 211815.627 | 40.1394
H. | CO2-Emissionen |  |  | sp.Emiss. x | HE-Bedarf | Emission | sp. Emiss.
|  |  |  | (kg/kWh) | (kWh/a) | (kg/a) | (kg/m²a)
H1 | Strom |  |  | 0.68 | 0 | 0 | 0
H2 | Fernwärme |  |  | 0.17 | 308319.6899 | 52414.3473 | 9.9326
H3 | Erdgas |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0
H4 | Summe CO2-Emissionen |  |  |  |  | 52414.3473 | 9.9326
|  |  |  | Wärmebedarf | Wärmeerzeugung
| Heizwärmebedarf |  |  | 53.3984 | 0
| Warmwasserbedarf |  |  | 3.4584 | 0
| Kochgasbedarf |  |  | 0 | 0
| Heizungsverteilverlust |  |  | 0 | 0
| Speicherverlust |  |  | 0.26893 | 0
| Zirkulationsverlust |  |  | 0.1328 | 0
| Thermische Solaranlage |  |  | 0 | 0
| Wärmepumpe |  |  | 0 | 0
| Fernwärme/Nahwärme |  |  | 0 | 57.2585
| Blockheizkraftwerk |  |  | 0 | 0
| Heizkessel/Therme |  |  | 0 | 0

## 5.2 Heizkosten
5.2 | Heizenergiebedarf und Heizkosten
A. | Allgemeine Daten
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Variante 2 | EnEV 2009 - 30 %
A5 | beheizte Nettogrundfläche | 5277 | m² |  | A6 Personenzahl | 400 | P
B. | Nutzwärmebedarf | Warmwasserbed. bei 40°C |  | Leistung | Volllast | Bedarf | sp. Bedarf
|  | (l/P,d) |  | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
B1 | Heizwärmebedarf |  |  |  |  | 223163.1138 | 42.2898
B2 | Warmwasserbedarf | 7 |  | 50 | 364.9956 | 18249.7778 | 3.4584
B3 | Kochgasbedarf |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
C. | Verteilungsverluste | Länge x | U*-Wert x | delta T x | HTx0,024= | Verlust | sp. Verlust
|  | (m) | (W/mK) | (K) | (kh/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
C1 | Heizungsverteilverlust | 0 | 0.2 | 45 | 5.256 | 0 | 0
| (nur im unbeheizten Bereich!) | Fläche x | U-Wert x | delta T x | 1,5x8,76 = | Verlust | sp. Verlust
|  | (m²) | (W/m²K) | (K) | (kh/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
C2 | Speicherverlust | 6 | 0.45 | 40 | 13.14 | 1419.12 | 0.26893
|  | Länge x | U*-Wert x | delta T x | bZx0,365= | Verlust | sp. Verlust
|  | (m) | (W/mK) | (K) | (kh/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
C3 | Zirkulationsverlust | 40 | 0.2 | 20 | 4.38 | 700.8 | 0.1328
C4 | Summe Wärmebedarf | = Nutzwärmebedarf + Verteilungsverluste |  |  |  | 243532.8115 | 46.1499
D. | Wärmeerzeuger | Heizenergie- |  | Wärmeleist. x | Vollnutz. = | Wärmeerz. | sp. Erzeug.
|  | träger |  | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
D1 | Thermische Solaranlage | Sonne |  | 0 | 850 | 0 | 0
D2 | Wärmepumpe | Strom |  | 0 | 0 | 0 | 0
D3 | Fernwärme/Nahwärme | Fernwärme |  | 110.6271 | 2201.3853 | 243532.8115 | 46.1499
D4 | Blockheizkraftwerk | Erdgas |  | 0 | 0 | 0 | 0
D5 | Heizkessel/Therme | Erdgas |  |  |  | 0 | 0
D6 | Summe Wärmeerzeugung |  |  | 110.6271 |  | 243532.8115 | 46.1499
E. | Heizenergiebedarf | Heizenergie- | 1 / | Jahres- x | Wärmeerz. = | HE-Bedarf | sp. Bedarf
|  | träger |  | nutzungsgrad | (kWh/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
E1 | Wärmepumpe | Strom |  | 3 | 0 | 0 | 0
E2 | Fernwärme/Nahwärme | Fernwärme |  | 0.98 | 243532.8115 | 248502.8689 | 47.0917
E3 | Blockheizkraftwerk | Erdgas |  | 0.55 | 0 | 0 | 0
E4 | Heizkessel/Therme | Erdgas |  | 0.98 | 0 | 0 | 0
E5 | Summe Heizenergiebedarf |  |  |  |  | 248502.8689 | 47.0917
F. | Heizkosten (brutto) | Leistung x | Leist.-preis + | HE-Bedarf x | Arbeit.-preis= | Kosten | sp. Kosten
| Energieträger: Tarif | (kW) | (€/kW,a) | (kWh/a) | (€/kWh) | (€/a) | (€/m²a)
F1 | Strom: Mainova Wärmepumpe | 0 | 0 | 0 | 0.1835 | 0 | 0
F2 | Fernwärme: Mainova Basic H | 112.8848 | 23.8 | 248502.8689 | 0.0774 | 21920.7795 | 4.154
F3 | Erdgas: Mainova Garant | 0 | 0 | 0 | 0.06525 | 0 | 0
F4 | Summe Heizkosten |  |  |  |  | 21920.7795 | 4.154
G. | Primärenergiebedarf |  |  | Primär- x | HE-Bedarf | PE-Bedarf | sp. Bedarf
|  |  |  | energiefaktor | (kWh/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
G1 | Strom |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0
G2 | Fernwärme |  |  | 0.687 | 248502.8689 | 170721.4709 | 32.352
G3 | Erdgas |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
G4 | Summe Primärenergie |  |  |  |  | 170721.4709 | 32.352
H. | CO2-Emissionen |  |  | sp.Emiss. x | HE-Bedarf | Emission | sp. Emiss.
|  |  |  | (kg/kWh) | (kWh/a) | (kg/a) | (kg/m²a)
H1 | Strom |  |  | 0.68 | 0 | 0 | 0
H2 | Fernwärme |  |  | 0.17 | 248502.8689 | 42245.4877 | 8.0056
H3 | Erdgas |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0
H4 | Summe CO2-Emissionen |  |  |  |  | 42245.4877 | 8.0056
|  |  |  | Wärmebedarf | Wärmeerzeugung
| Heizwärmebedarf |  |  | 42.2898 | 0
| Warmwasserbedarf |  |  | 3.4584 | 0
| Kochgasbedarf |  |  | 0 | 0
| Heizungsverteilverlust |  |  | 0 | 0
| Speicherverlust |  |  | 0.26893 | 0
| Zirkulationsverlust |  |  | 0.1328 | 0
| Thermische Solaranlage |  |  | 0 | 0
| Wärmepumpe |  |  | 0 | 0
| Fernwärme/Nahwärme |  |  | 0 | 46.1499
| Blockheizkraftwerk |  |  | 0 | 0
| Heizkessel/Therme |  |  | 0 | 0

## 5.3 Heizkosten
5.3 | Heizenergiebedarf und Heizkosten
A. | Allgemeine Daten
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Variante 3 | Passivhaus (ausgeführte Variante)
A5 | beheizte Nettogrundfläche | 5277 | m² |  | A6 Personenzahl | 400 | P
B. | Nutzwärmebedarf | Warmwasserbed. bei 40°C |  | Leistung | Volllast | Bedarf | sp. Bedarf
|  | (l/P,d) |  | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
B1 | Heizwärmebedarf |  |  |  |  | 94491.4126 | 17.9063
B2 | Warmwasserbedarf | 7 |  | 50 | 364.9956 | 18249.7778 | 3.4584
B3 | Kochgasbedarf |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
C. | Verteilungsverluste | Länge x | U*-Wert x | delta T x | HTx0,024= | Verlust | sp. Verlust
|  | (m) | (W/mK) | (K) | (kh/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
C1 | Heizungsverteilverlust | 0 | 0.2 | 45 | 5.256 | 0 | 0
| (nur im unbeheizten Bereich!) | Fläche x | U-Wert x | delta T x | 1,5x8,76 = | Verlust | sp. Verlust
|  | (m²) | (W/m²K) | (K) | (kh/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
C2 | Speicherverlust | 6 | 0.45 | 40 | 13.14 | 1419.12 | 0.26893
|  | Länge x | U*-Wert x | delta T x | bZx0,365= | Verlust | sp. Verlust
|  | (m) | (W/mK) | (K) | (kh/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
C3 | Zirkulationsverlust | 40 | 0.2 | 20 | 4.38 | 700.8 | 0.1328
C4 | Summe Wärmebedarf | = Nutzwärmebedarf + Verteilungsverluste |  |  |  | 114861.1104 | 21.7664
D. | Wärmeerzeuger | Heizenergie- |  | Wärmeleist. x | Vollnutz. = | Wärmeerz. | sp. Erzeug.
|  | träger |  | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
D1 | Thermische Solaranlage | Sonne |  | 0 | 850 | 0 | 0
D2 | Wärmepumpe | Strom |  | 0 | 0 | 0 | 0
D3 | Fernwärme/Nahwärme | Fernwärme |  | 56.461 | 2034.3435 | 114861.1104 | 21.7664
D4 | Blockheizkraftwerk | Erdgas |  | 0 | 0 | 0 | 0
D5 | Heizkessel/Therme | Erdgas |  |  |  | 0 | 0
D6 | Summe Wärmeerzeugung |  |  | 56.461 |  | 114861.1104 | 21.7664
E. | Heizenergiebedarf | Heizenergie- | 1 / | Jahres- x | Wärmeerz. = | HE-Bedarf | sp. Bedarf
|  | träger |  | nutzungsgrad | (kWh/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
E1 | Wärmepumpe | Strom |  | 3 | 0 | 0 | 0
E2 | Fernwärme/Nahwärme | Fernwärme |  | 0.98 | 114861.1104 | 117205.2147 | 22.2106
E3 | Blockheizkraftwerk | Erdgas |  | 0.55 | 0 | 0 | 0
E4 | Heizkessel/Therme | Erdgas |  | 0.98 | 0 | 0 | 0
E5 | Summe Heizenergiebedarf |  |  |  |  | 117205.2147 | 22.2106
F. | Heizkosten (brutto) | Leistung x | Leist.-preis + | HE-Bedarf x | Arbeit.-preis= | Kosten | sp. Kosten
| Energieträger: Tarif | (kW) | (€/kW,a) | (kWh/a) | (€/kWh) | (€/a) | (€/m²a)
F1 | Strom: Mainova Wärmepumpe | 0 | 0 | 0 | 0.1835 | 0 | 0
F2 | Fernwärme: Mainova Basic H | 57.6133 | 23.8 | 117205.2147 | 0.0774 | 10442.8799 | 1.9789
F3 | Erdgas: Mainova Garant | 0 | 0 | 0 | 0.06525 | 0 | 0
F4 | Summe Heizkosten |  |  |  |  | 10442.8799 | 1.9789
G. | Primärenergiebedarf |  |  | Primär- x | HE-Bedarf | PE-Bedarf | sp. Bedarf
|  |  |  | energiefaktor | (kWh/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
G1 | Strom |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0
G2 | Fernwärme |  |  | 0.687 | 117205.2147 | 80519.9825 | 15.2587
G3 | Erdgas |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
G4 | Summe Primärenergie |  |  |  |  | 80519.9825 | 15.2587
H. | CO2-Emissionen |  |  | sp.Emiss. x | HE-Bedarf | Emission | sp. Emiss.
|  |  |  | (kg/kWh) | (kWh/a) | (kg/a) | (kg/m²a)
H1 | Strom |  |  | 0.68 | 0 | 0 | 0
H2 | Fernwärme |  |  | 0.17 | 117205.2147 | 19924.8865 | 3.7758
H3 | Erdgas |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0
H4 | Summe CO2-Emissionen |  |  |  |  | 19924.8865 | 3.7758
|  |  |  | Wärmebedarf | Wärmeerzeugung
| Heizwärmebedarf |  |  | 17.9063 | 0
| Warmwasserbedarf |  |  | 3.4584 | 0
| Kochgasbedarf |  |  | 0 | 0
| Heizungsverteilverlust |  |  | 0 | 0
| Speicherverlust |  |  | 0.26893 | 0
| Zirkulationsverlust |  |  | 0.1328 | 0
| Thermische Solaranlage |  |  | 0 | 0
| Wärmepumpe |  |  | 0 | 0
| Fernwärme/Nahwärme |  |  | 0 | 21.7664
| Blockheizkraftwerk |  |  | 0 | 0
| Heizkessel/Therme |  |  | 0 | 0

## 5.4 Heizkosten
5.4 | Heizenergiebedarf und Heizkosten
A. | Allgemeine Daten
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Variante 4
A5 | beheizte Nettogrundfläche | 5277 | m² |  | A6 Personenzahl | 400 | P
B. | Nutzwärmebedarf | Warmwasserbed. bei 40°C |  | Leistung | Volllast | Bedarf | sp. Bedarf
|  | (l/P,d) |  | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
B1 | Heizwärmebedarf |  |  |  |  | 254542.0171 | 48.2361
B2 | Warmwasserbedarf | 7 |  | 50 | 364.9956 | 18249.7778 | 3.4584
B3 | Kochgasbedarf |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
C. | Verteilungsverluste | Länge x | U*-Wert x | delta T x | HTx0,024= | Verlust | sp. Verlust
|  | (m) | (W/mK) | (K) | (kh/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
C1 | Heizungsverteilverlust | 0 | 0.2 | 45 | 5.256 | 0 | 0
| (nur im unbeheizten Bereich!) | Fläche x | U-Wert x | delta T x | 1,5x8,76 = | Verlust | sp. Verlust
|  | (m²) | (W/m²K) | (K) | (kh/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
C2 | Speicherverlust | 6 | 0.45 | 40 | 13.14 | 1419.12 | 0.26893
|  | Länge x | U*-Wert x | delta T x | bZx0,365= | Verlust | sp. Verlust
|  | (m) | (W/mK) | (K) | (kh/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
C3 | Zirkulationsverlust | 40 | 0.2 | 20 | 4.38 | 700.8 | 0.1328
C4 | Summe Wärmebedarf | = Nutzwärmebedarf + Verteilungsverluste |  |  |  | 274911.7148 | 52.0962
D. | Wärmeerzeuger | Heizenergie- |  | Wärmeleist. x | Vollnutz. = | Wärmeerz. | sp. Erzeug.
|  | träger |  | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
D1 | Thermische Solaranlage | Sonne |  | 0 | 850 | 0 | 0
D2 | Wärmepumpe | Strom |  | 0 | 0 | 0 | 0
D3 | Fernwärme/Nahwärme | Fernwärme |  | 135.197 | 2033.4154 | 274911.7148 | 52.0962
D4 | Blockheizkraftwerk | Erdgas |  | 0 | 0 | 0 | 0
D5 | Heizkessel/Therme | Erdgas |  | 135.197 | 2033.4154 | 274911.7148 | 52.0962
D6 | Summe Wärmeerzeugung |  |  | 270.394 |  | 549823.4297 | 104.1924
E. | Heizenergiebedarf | Heizenergie- | 1 / | Jahres- x | Wärmeerz. = | HE-Bedarf | sp. Bedarf
|  | träger |  | nutzungsgrad | (kWh/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
E1 | Wärmepumpe | Strom |  | 3 | 0 | 0 | 0
E2 | Fernwärme/Nahwärme | Fernwärme |  | 0.98 | 274911.7148 | 280522.158 | 53.1594
E3 | Blockheizkraftwerk | Erdgas |  | 0.55 | 0 | 0 | 0
E4 | Heizkessel/Therme | Erdgas |  | 0.98 | 274911.7148 | 280522.158 | 53.1594
E5 | Summe Heizenergiebedarf |  |  |  |  | 561044.316 | 106.3188
F. | Heizkosten (brutto) | Leistung x | Leist.-preis + | HE-Bedarf x | Arbeit.-preis= | Kosten | sp. Kosten
| Energieträger: Tarif | (kW) | (€/kW,a) | (kWh/a) | (€/kWh) | (€/a) | (€/m²a)
F1 | Strom: Mainova Wärmepumpe | 0 | 0 | 0 | 0.1835 | 0 | 0
F2 | Fernwärme: Mainova Basic H | 137.9561 | 23.8 | 280522.158 | 0.0774 | 24995.7713 | 4.7367
F3 | Erdgas: Mainova Garant | 137.9561 | 0 | 280522.158 | 0.06525 | 18304.0708 | 3.4687
F4 | Summe Heizkosten |  |  |  |  | 43299.8421 | 8.2054
G. | Primärenergiebedarf |  |  | Primär- x | HE-Bedarf | PE-Bedarf | sp. Bedarf
|  |  |  | energiefaktor | (kWh/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
G1 | Strom |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0
G2 | Fernwärme |  |  | 0.687 | 280522.158 | 192718.7225 | 36.5205
G3 | Erdgas |  |  | 1.1 | 280522.158 | 308574.3738 | 58.4753
G4 | Summe Primärenergie |  |  |  |  | 501293.0963 | 94.9958
H. | CO2-Emissionen |  |  | sp.Emiss. x | HE-Bedarf | Emission | sp. Emiss.
|  |  |  | (kg/kWh) | (kWh/a) | (kg/a) | (kg/m²a)
H1 | Strom |  |  | 0.68 | 0 | 0 | 0
H2 | Fernwärme |  |  | 0.17 | 280522.158 | 47688.7669 | 9.0371
H3 | Erdgas |  |  | 0.25 | 280522.158 | 70130.5395 | 13.2899
H4 | Summe CO2-Emissionen |  |  |  |  | 117819.3064 | 22.3269
|  |  |  | Wärmebedarf | Wärmeerzeugung
| Heizwärmebedarf |  |  | 48.2361 | 0
| Warmwasserbedarf |  |  | 3.4584 | 0
| Kochgasbedarf |  |  | 0 | 0
| Heizungsverteilverlust |  |  | 0 | 0
| Speicherverlust |  |  | 0.26893 | 0
| Zirkulationsverlust |  |  | 0.1328 | 0
| Thermische Solaranlage |  |  | 0 | 0
| Wärmepumpe |  |  | 0 | 0
| Fernwärme/Nahwärme |  |  | 0 | 52.0962
| Blockheizkraftwerk |  |  | 0 | 0
| Heizkessel/Therme |  |  | 0 | 53.1594

## 5.5 Heizkosten
5.5 | Heizenergiebedarf und Heizkosten
A. | Allgemeine Daten
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Variante 5
A5 | beheizte Nettogrundfläche | 5277 | m² |  | A6 Personenzahl | 400 | P
B. | Nutzwärmebedarf | Warmwasserbed. bei 40°C |  | Leistung | Volllast | Bedarf | sp. Bedarf
|  | (l/P,d) |  | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
B1 | Heizwärmebedarf |  |  |  |  | 254542.0171 | 48.2361
B2 | Warmwasserbedarf | 7 |  | 50 | 364.9956 | 18249.7778 | 3.4584
B3 | Kochgasbedarf |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
C. | Verteilungsverluste | Länge x | U*-Wert x | delta T x | HTx0,024= | Verlust | sp. Verlust
|  | (m) | (W/mK) | (K) | (kh/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
C1 | Heizungsverteilverlust | 0 | 0.2 | 45 | 5.256 | 0 | 0
| (nur im unbeheizten Bereich!) | Fläche x | U-Wert x | delta T x | 1,5x8,76 = | Verlust | sp. Verlust
|  | (m²) | (W/m²K) | (K) | (kh/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
C2 | Speicherverlust | 6 | 0.45 | 40 | 13.14 | 1419.12 | 0.26893
|  | Länge x | U*-Wert x | delta T x | bZx0,365= | Verlust | sp. Verlust
|  | (m) | (W/mK) | (K) | (kh/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
C3 | Zirkulationsverlust | 40 | 0.2 | 20 | 4.38 | 700.8 | 0.1328
C4 | Summe Wärmebedarf | = Nutzwärmebedarf + Verteilungsverluste |  |  |  | 274911.7148 | 52.0962
D. | Wärmeerzeuger | Heizenergie- |  | Wärmeleist. x | Vollnutz. = | Wärmeerz. | sp. Erzeug.
|  | träger |  | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
D1 | Thermische Solaranlage | Sonne |  | 0 | 850 | 0 | 0
D2 | Wärmepumpe | Strom |  | 0 | 0 | 0 | 0
D3 | Fernwärme/Nahwärme | Fernwärme |  | 135.197 | 2033.4154 | 274911.7148 | 52.0962
D4 | Blockheizkraftwerk | Erdgas |  | 0 | 0 | 0 | 0
D5 | Heizkessel/Therme | Erdgas |  | 135.197 | 2033.4154 | 274911.7148 | 52.0962
D6 | Summe Wärmeerzeugung |  |  | 270.394 |  | 549823.4297 | 104.1924
E. | Heizenergiebedarf | Heizenergie- | 1 / | Jahres- x | Wärmeerz. = | HE-Bedarf | sp. Bedarf
|  | träger |  | nutzungsgrad | (kWh/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
E1 | Wärmepumpe | Strom |  | 3 | 0 | 0 | 0
E2 | Fernwärme/Nahwärme | Fernwärme |  | 0.98 | 274911.7148 | 280522.158 | 53.1594
E3 | Blockheizkraftwerk | Erdgas |  | 0.55 | 0 | 0 | 0
E4 | Heizkessel/Therme | Erdgas |  | 0.98 | 274911.7148 | 280522.158 | 53.1594
E5 | Summe Heizenergiebedarf |  |  |  |  | 561044.316 | 106.3188
F. | Heizkosten (brutto) | Leistung x | Leist.-preis + | HE-Bedarf x | Arbeit.-preis= | Kosten | sp. Kosten
| Energieträger: Tarif | (kW) | (€/kW,a) | (kWh/a) | (€/kWh) | (€/a) | (€/m²a)
F1 | Strom: Mainova Wärmepumpe | 0 | 0 | 0 | 0.1835 | 0 | 0
F2 | Fernwärme: Mainova Basic H | 137.9561 | 23.8 | 280522.158 | 0.0774 | 24995.7713 | 4.7367
F3 | Erdgas: Mainova Garant | 137.9561 | 0 | 280522.158 | 0.06525 | 18304.0708 | 3.4687
F4 | Summe Heizkosten |  |  |  |  | 43299.8421 | 8.2054
G. | Primärenergiebedarf |  |  | Primär- x | HE-Bedarf | PE-Bedarf | sp. Bedarf
|  |  |  | energiefaktor | (kWh/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
G1 | Strom |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0
G2 | Fernwärme |  |  | 0.687 | 280522.158 | 192718.7225 | 36.5205
G3 | Erdgas |  |  | 1.1 | 280522.158 | 308574.3738 | 58.4753
G4 | Summe Primärenergie |  |  |  |  | 501293.0963 | 94.9958
H. | CO2-Emissionen |  |  | sp.Emiss. x | HE-Bedarf | Emission | sp. Emiss.
|  |  |  | (kg/kWh) | (kWh/a) | (kg/a) | (kg/m²a)
H1 | Strom |  |  | 0.68 | 0 | 0 | 0
H2 | Fernwärme |  |  | 0.17 | 280522.158 | 47688.7669 | 9.0371
H3 | Erdgas |  |  | 0.25 | 280522.158 | 70130.5395 | 13.2899
H4 | Summe CO2-Emissionen |  |  |  |  | 117819.3064 | 22.3269
|  |  |  | Wärmebedarf | Wärmeerzeugung
| Heizwärmebedarf |  |  | 48.2361 | 0
| Warmwasserbedarf |  |  | 3.4584 | 0
| Kochgasbedarf |  |  | 0 | 0
| Heizungsverteilverlust |  |  | 0 | 0
| Speicherverlust |  |  | 0.26893 | 0
| Zirkulationsverlust |  |  | 0.1328 | 0
| Thermische Solaranlage |  |  | 0 | 0
| Wärmepumpe |  |  | 0 | 0
| Fernwärme/Nahwärme |  |  | 0 | 52.0962
| Blockheizkraftwerk |  |  | 0 | 0
| Heizkessel/Therme |  |  | 0 | 53.1594

## 6.1 Stromkosten
6.1 | Strombedarf und Stromkosten
A. | Allgemeine Daten
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Variante 1 | EnEV 2009
A5 | beheizte Nettogrundfläche | 5277 | m² |  | A6 Personenzahl | 400 | P
B. | Beleuchtung | (Mittelwerte für Gebäude) |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp.Bedarf
B1 | mittlere Beleuchtungsstärke | 250 | lux | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
B2 | Raumbeleuchtung | 3.411 | W/m²,100lux | 45 | 1000 | 45000 | 8.5276
B3 | Außen- und Sicherheitsbeleuchtung |  |  | 2 | 2920 | 5840 | 1.1067
C. | Lüftung | 18.555 | m³/P,h | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
C1 | Luftvolumenstrom | 7422 | m³/h | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
C2 | Lüftung (Ventilatoren + Regel.) | 0.47157 | Wh/m³ | 3.5 | 1000 | 3500 | 0.66326
D. | Klimatisierung |  |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
D1 | Kälteleistung |  | kW(th) | (kWel) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
D2 | Klimatisierung (Kompressor, Pumpen, Regelung) |  |  |  | 500 | 0 | 0
D3 | Summe Lüftung + Klima |  |  |  |  | 3500 | 0.66326
E. | Hilfsenergie Heizung | (Brenner, Pumpen etc.) |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
E1 | Wärmebedarf | 57.2585 | kWh/m²a | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
E2 | Hilfsenergie Heizung (Brenner, Pumpen, Regelung) |  |  | 2.8 | 2500 | 7000 | 1.3265
F. | Diverse Haustechnik | (Transport, Kommunikation) |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
F1 | Transportleistung |  | Personen | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
F2 | Aufzüge |  |  | 6 | 200 | 1200 | 0.2274
G. | Arbeitshilfen | (PCs, Kaffeemaschinen) |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
G1 | Anzahl PC-Arbeitsplätze | 115 | - | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
G2 | PC-Arbeitsplätze | 100 | W/Arbeitspl. | 11.5 | 1600 | 18400 | 3.4868
G3 | Kopierer, Beamer, Kaffeemaschinen … |  |  |  | 1600 | 0 | 0
H. | Zentrale Dienste | (zentr. EDV, Waschm.) |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
H1 | Küche: Essen/Tag | 320 | E/d | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
H2 | Küchen (Herde, Konvektomaten, Kühltheken, Spülm.) |  |  | 100 | 293 | 29300 | 5.5524
H3 | Server, USV, BMZ, TK, Stockwerksverteiler |  |  | 1.5 | 8760 | 13140 | 2.4901
H4 | Werkstätten, Waschmaschinen … |  |  |  |  | 0 | 0
I. | Warmwasser (elektr.) | Warmwasserbed. bei 40°C |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
|  | (l/P,d) |  | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
I2 | Warmwasserbereitung el. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
K. | Summe Strombedarf |  |  | Leistung |  | Bedarf | sp. Bedarf
K1 | Summe Strombedarf |  |  | 170.3 |  | 123380 | 23.3807
L. | Eigenstromerzeugung |  |  | Leistung x | Volllast = | Arbeit | sp. Arbeit
L1 | Photovoltaik, Blockheizkraftwerk |  |  |  | 850 | 0 | 0
L2 | Stromeinspeisung in das Hausnetz |  |  |  |  | 0 | 0
L3 | Stromeinspeisung in das EVU-Netz |  |  |  |  | 0 | 0
L4 | Strombezug aus dem EVU-Netz |  |  | 144.755 |  | 123380 | 23.3807
M. | Stromkosten (brutto) | Leistung x | Leist.-preis+ | Arbeit x | Arb.preis | Kosten | sp. Kosten
M1 | Tarif: Mainova Power 2 2011 | (kW) | (€/kW,a) | (kWh/a) | (€/kWh) | (€/a) | (€/m²a)
M2 | Leistungsbezugskosten | 144.755 | 109.1 |  |  | 15792.7705 | 2.9928
M3 | Strombezugskosten Hochtarif |  |  | 98704 | 0.2067 | 20402.1168 | 3.8662
M4 | Strombezugskosten Niedertarif |  |  | 24676 | 0.2067 | 5100.5292 | 0.96656
M5 | Einspeisevergütung |  |  | 0 | 0.11 | 0 | 0
M6 | Stromkosten = Leistungskosten + Bezug HT + NT - Einspeisevergütung |  |  |  |  | 41295.4165 | 7.8255
N. | CO2-Emissionen |  | (Strombez.- | Einspeis.)x | sp.Emis. = | Emission | sp. Emis.
|  |  | (kWh/a) | (kWh/a) | (kg/kWh) | (kg/a) | (kg/m²a)
N1 | CO2-Emissionen |  | 123380 | 0 | 0.68 | 83898.4 | 15.8989
Note on F15: Vollaststunden pro Jahr (h/a) = Wochen pro Jahr (w/a) x Tage pro Woche (d/w) x Vollaststunden pro Tag (h/d) Die Lüftungsanlage soll normalerweise nur in der Heizperiode im Betrieb sein.

## 6.2 Stromkosten
6.2 | Strombedarf und Stromkosten
A. | Allgemeine Daten
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Variante 2 | EnEV 2009 - 30 %
A5 | beheizte Nettogrundfläche | 5277 | m² |  | A6 Personenzahl | 400 | P
B. | Beleuchtung | (Mittelwerte für Gebäude) |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp.Bedarf
B1 | mittlere Beleuchtungsstärke | 250 | lux | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
B2 | Raumbeleuchtung | 3.411 | W/m²,100lux | 45 | 1000 | 45000 | 8.5276
B3 | Außen- und Sicherheitsbeleuchtung |  |  | 2 | 2920 | 5840 | 1.1067
C. | Lüftung | 18.555 | m³/P,h | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
C1 | Luftvolumenstrom | 7422 | m³/h | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
C2 | Lüftung (Ventilatoren + Regel.) | 0.47157 | Wh/m³ | 3.5 | 1000 | 3500 | 0.66326
D. | Klimatisierung |  |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
D1 | Kälteleistung | 0 | kW(th) | (kWel) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
D2 | Klimatisierung (Kompressor, Pumpen, Regelung) |  |  | 0 | 500 | 0 | 0
D3 | Summe Lüftung + Klima |  |  |  |  | 3500 | 0.66326
E. | Hilfsenergie Heizung | (Brenner, Pumpen etc.) |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
E1 | Wärmebedarf | 46.1499 | kWh/m²a | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
E2 | Hilfsenergie Heizung (Brenner, Pumpen, Regelung) |  |  | 2.5 | 2500 | 6250 | 1.1844
F. | Diverse Haustechnik | (Transport, Kommunikation) |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
F1 | Transportleistung | 0 | Personen | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
F2 | Aufzüge |  |  | 6 | 200 | 1200 | 0.2274
G. | Arbeitshilfen | (PCs, Kaffeemaschinen) |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
G1 | Anzahl PC-Arbeitsplätze | 115 | - | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
G2 | PC-Arbeitsplätze | 100 | W/Arbeitspl. | 11.5 | 1600 | 18400 | 3.4868
G3 | Kopierer, Beamer, Kaffeemaschinen … |  |  | 0 | 1600 | 0 | 0
H. | Zentrale Dienste | (zentr. EDV, Waschm.) |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
H1 | Küche: Essen/Tag | 320 | E/d | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
H2 | Küchen (Herde, Konvektomaten, Kühltheken, Spülm.) |  |  | 100 | 293 | 29300 | 5.5524
H3 | Server, USV, BMZ, TK, Stockwerksverteiler |  |  | 1.5 | 8760 | 13140 | 2.4901
H4 | Werkstätten, Waschmaschinen … |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
I. | Warmwasser (elektr.) | Warmwasserbed. bei 40°C |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
|  | (l/P,d) |  | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
I2 | Warmwasserbereitung el. | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
K. | Summe Strombedarf |  |  | Leistung |  | Bedarf | sp. Bedarf
K1 | Summe Strombedarf |  |  | 170 |  | 122630 | 23.2386
L. | Eigenstromerzeugung |  |  | Leistung x | Volllast = | Arbeit | sp. Arbeit
L1 | Photovoltaik, Blockheizkraftwerk |  |  | 0 | 850 | 0 | 0
L2 | Stromeinspeisung in das Hausnetz |  |  |  |  | 0 | 0
L3 | Stromeinspeisung in das EVU-Netz |  |  |  |  | 0 | 0
L4 | Strombezug aus dem EVU-Netz |  |  | 144.5 |  | 122630 | 23.2386
M. | Stromkosten (brutto) | Leistung x | Leist.-preis+ | Arbeit x | Arb.preis | Kosten | sp. Kosten
M1 | Tarif: Mainova Power 2 2011 | (kW) | (€/kW,a) | (kWh/a) | (€/kWh) | (€/a) | (€/m²a)
M2 | Leistungsbezugskosten | 144.5 | 109.1 |  |  | 15764.95 | 2.9875
M3 | Strombezugskosten Hochtarif |  |  | 98104 | 0.2067 | 20278.0968 | 3.8427
M4 | Strombezugskosten Niedertarif |  |  | 24526 | 0.2067 | 5069.5242 | 0.96068
M5 | Einspeisevergütung |  |  | 0 | 0.11 | 0 | 0
M6 | Stromkosten = Leistungskosten + Bezug HT + NT - Einspeisevergütung |  |  |  |  | 41112.571 | 7.7909
N. | CO2-Emissionen |  | (Strombez.- | Einspeis.)x | sp.Emis. = | Emission | sp. Emis.
|  |  | (kWh/a) | (kWh/a) | (kg/kWh) | (kg/a) | (kg/m²a)
N1 | CO2-Emissionen |  | 122630 | 0 | 0.68 | 83388.4 | 15.8022

## 6.3 Stromkosten
6.3 | Strombedarf und Stromkosten
A. | Allgemeine Daten
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Variante 3 | Passivhaus (ausgeführte Variante)
A5 | beheizte Nettogrundfläche | 5277 | m² |  | A6 Personenzahl | 400 | P
B. | Beleuchtung | (Mittelwerte für Gebäude) |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp.Bedarf
B1 | mittlere Beleuchtungsstärke | 250 | lux | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
B2 | Raumbeleuchtung | 2.5014 | W/m²,100lux | 33 | 900 | 29700 | 5.6282
B3 | Außen- und Sicherheitsbeleuchtung |  |  | 2 | 2920 | 5840 | 1.1067
C. | Lüftung | 38.555 | m³/P,h | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
C1 | Luftvolumenstrom | 15422 | m³/h | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
C2 | Lüftung (Ventilatoren + Regel.) | 0.41045 | Wh/m³ | 6.33 | 1000 | 6330 | 1.1995
D. | Klimatisierung |  |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
D1 | Kälteleistung | 0 | kW(th) | (kWel) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
D2 | Klimatisierung (Kompressor, Pumpen, Regelung) |  |  | 0 | 500 | 0 | 0
D3 | Summe Lüftung + Klima |  |  |  |  | 6330 | 1.1995
E. | Hilfsenergie Heizung | (Brenner, Pumpen etc.) |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
E1 | Wärmebedarf | 21.7664 | kWh/m²a | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
E2 | Hilfsenergie Heizung (Brenner, Pumpen, Regelung) |  |  | 1.8 | 2500 | 4500 | 0.85276
F. | Diverse Haustechnik | (Transport, Kommunikation) |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
F1 | Transportleistung | 0 | Personen | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
F2 | Aufzüge |  |  | 6 | 200 | 1200 | 0.2274
G. | Arbeitshilfen | (PCs, Kaffeemaschinen) |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
G1 | Anzahl PC-Arbeitsplätze | 115 | - | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
G2 | PC-Arbeitsplätze | 75 | W/Arbeitspl. | 8.625 | 1600 | 13800 | 2.6151
G3 | Kopierer, Beamer, Kaffeemaschinen … |  |  | 0 | 1600 | 0 | 0
H. | Zentrale Dienste | (zentr. EDV, Waschm.) |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
H1 | Küche: Essen/Tag | 320 | E/d | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
H2 | Küchen (Herde, Konvektomaten, Kühltheken, Spülm.) |  |  | 75 | 293 | 21975 | 4.1643
H3 | Server, USV, BMZ, TK, Stockwerksverteiler |  |  | 1.5 | 8760 | 13140 | 2.4901
H4 | Werkstätten, Waschmaschinen … |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
I. | Warmwasser (elektr.) | Warmwasserbed. bei 40°C |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
|  | (l/P,d) |  | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
I2 | Warmwasserbereitung el. | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
K. | Summe Strombedarf |  |  | Leistung |  | Bedarf | sp. Bedarf
K1 | Summe Strombedarf |  |  | 132.255 |  | 96485 | 18.2841
L. | Eigenstromerzeugung |  |  | Leistung x | Volllast = | Arbeit | sp. Arbeit
L1 | Photovoltaik, Blockheizkraftwerk |  |  | 0 | 850 | 0 | 0
L2 | Stromeinspeisung in das Hausnetz |  |  |  |  | 0 | 0
L3 | Stromeinspeisung in das EVU-Netz |  |  |  |  | 0 | 0
L4 | Strombezug aus dem EVU-Netz |  |  | 112.4167 |  | 96485 | 18.2841
M. | Stromkosten (brutto) | Leistung x | Leist.-preis+ | Arbeit x | Arb.preis | Kosten | sp. Kosten
M1 | Tarif: Mainova Power 2 2011 | (kW) | (€/kW,a) | (kWh/a) | (€/kWh) | (€/a) | (€/m²a)
M2 | Leistungsbezugskosten | 112.4167 | 109.1 |  |  | 12264.6674 | 2.3242
M3 | Strombezugskosten Hochtarif |  |  | 77188 | 0.2067 | 15954.7596 | 3.0235
M4 | Strombezugskosten Niedertarif |  |  | 19297 | 0.2067 | 3988.6899 | 0.75586
M5 | Einspeisevergütung |  |  | 0 | 0.11 | 0 | 0
M6 | Stromkosten = Leistungskosten + Bezug HT + NT - Einspeisevergütung |  |  |  |  | 32208.1169 | 6.1035
N. | CO2-Emissionen |  | (Strombez.- | Einspeis.)x | sp.Emis. = | Emission | sp. Emis.
|  |  | (kWh/a) | (kWh/a) | (kg/kWh) | (kg/a) | (kg/m²a)
N1 | CO2-Emissionen |  | 96485 | 0 | 0.68 | 65609.8 | 12.4332

## 6.4 Stromkosten
6.4 | Strombedarf und Stromkosten
A. | Allgemeine Daten
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Variante 4
A5 | beheizte Nettogrundfläche | 5277 | m² |  | A6 Personenzahl | 400 | P
B. | Beleuchtung | (Mittelwerte für Gebäude) |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp.Bedarf
B1 | mittlere Beleuchtungsstärke | 250 | lux | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
B2 | Raumbeleuchtung | 3.411 | W/m²,100lux | 45 | 1000 | 45000 | 8.5276
B3 | Außen- und Sicherheitsbeleuchtung |  |  | 2 | 2920 | 5840 | 1.1067
C. | Lüftung | 18.555 | m³/P,h | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
C1 | Luftvolumenstrom | 7422 | m³/h | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
C2 | Lüftung (Ventilatoren + Regel.) | 0.47157 | Wh/m³ | 3.5 | 1000 | 3500 | 0.66326
D. | Klimatisierung |  |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
D1 | Kälteleistung | 0 | kW(th) | (kWel) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
D2 | Klimatisierung (Kompressor, Pumpen, Regelung) |  |  | 0 | 500 | 0 | 0
D3 | Summe Lüftung + Klima |  |  |  |  | 3500 | 0.66326
E. | Hilfsenergie Heizung | (Brenner, Pumpen etc.) |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
E1 | Wärmebedarf | 52.0962 | kWh/m²a | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
E2 | Hilfsenergie Heizung (Brenner, Pumpen, Regelung) |  |  | 2.8 | 2500 | 7000 | 1.3265
F. | Diverse Haustechnik | (Transport, Kommunikation) |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
F1 | Transportleistung | 0 | Personen | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
F2 | Aufzüge |  |  | 6 | 200 | 1200 | 0.2274
G. | Arbeitshilfen | (PCs, Kaffeemaschinen) |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
G1 | Anzahl PC-Arbeitsplätze | 115 | - | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
G2 | PC-Arbeitsplätze | 100 | W/Arbeitspl. | 11.5 | 1600 | 18400 | 3.4868
G3 | Kopierer, Beamer, Kaffeemaschinen … |  |  | 0 | 1600 | 0 | 0
H. | Zentrale Dienste | (zentr. EDV, Waschm.) |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
H1 | Küche: Essen/Tag | 320 | E/d | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
H2 | Küchen (Herde, Konvektomaten, Kühltheken, Spülm.) |  |  | 100 | 293 | 29300 | 5.5524
H3 | Server, USV, BMZ, TK, Stockwerksverteiler |  |  | 1.5 | 8760 | 13140 | 2.4901
H4 | Werkstätten, Waschmaschinen … |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
I. | Warmwasser (elektr.) | Warmwasserbed. bei 40°C |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
|  | (l/P,d) |  | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
I2 | Warmwasserbereitung el. | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
K. | Summe Strombedarf |  |  | Leistung |  | Bedarf | sp. Bedarf
K1 | Summe Strombedarf |  |  | 170.3 |  | 123380 | 23.3807
L. | Eigenstromerzeugung |  |  | Leistung x | Volllast = | Arbeit | sp. Arbeit
L1 | Photovoltaik, Blockheizkraftwerk |  |  | 0 | 850 | 0 | 0
L2 | Stromeinspeisung in das Hausnetz |  |  |  |  | 0 | 0
L3 | Stromeinspeisung in das EVU-Netz |  |  |  |  | 0 | 0
L4 | Strombezug aus dem EVU-Netz |  |  | 144.755 |  | 123380 | 23.3807
M. | Stromkosten (brutto) | Leistung x | Leist.-preis+ | Arbeit x | Arb.preis | Kosten | sp. Kosten
M1 | Tarif: Mainova Power 2 2011 | (kW) | (€/kW,a) | (kWh/a) | (€/kWh) | (€/a) | (€/m²a)
M2 | Leistungsbezugskosten | 144.755 | 109.1 |  |  | 15792.7705 | 2.9928
M3 | Strombezugskosten Hochtarif |  |  | 98704 | 0.2067 | 20402.1168 | 3.8662
M4 | Strombezugskosten Niedertarif |  |  | 24676 | 0.2067 | 5100.5292 | 0.96656
M5 | Einspeisevergütung |  |  | 0 | 0.11 | 0 | 0
M6 | Stromkosten = Leistungskosten + Bezug HT + NT - Einspeisevergütung |  |  |  |  | 41295.4165 | 7.8255
N. | CO2-Emissionen |  | (Strombez.- | Einspeis.)x | sp.Emis. = | Emission | sp. Emis.
|  |  | (kWh/a) | (kWh/a) | (kg/kWh) | (kg/a) | (kg/m²a)
N1 | CO2-Emissionen |  | 123380 | 0 | 0.68 | 83898.4 | 15.8989

## 6.5 Stromkosten
6.5 | Strombedarf und Stromkosten
A. | Allgemeine Daten
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Variante 5
A5 | beheizte Nettogrundfläche | 5277 | m² |  | A6 Personenzahl | 400 | P
B. | Beleuchtung | (Mittelwerte für Gebäude) |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp.Bedarf
B1 | mittlere Beleuchtungsstärke | 250 | lux | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
B2 | Raumbeleuchtung | 3.411 | W/m²,100lux | 45 | 1000 | 45000 | 8.5276
B3 | Außen- und Sicherheitsbeleuchtung |  |  | 2 | 2920 | 5840 | 1.1067
C. | Lüftung | 18.555 | m³/P,h | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
C1 | Luftvolumenstrom | 7422 | m³/h | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
C2 | Lüftung (Ventilatoren + Regel.) | 0.47157 | Wh/m³ | 3.5 | 1000 | 3500 | 0.66326
D. | Klimatisierung |  |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
D1 | Kälteleistung | 0 | kW(th) | (kWel) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
D2 | Klimatisierung (Kompressor, Pumpen, Regelung) |  |  | 0 | 500 | 0 | 0
D3 | Summe Lüftung + Klima |  |  |  |  | 3500 | 0.66326
E. | Hilfsenergie Heizung | (Brenner, Pumpen etc.) |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
E1 | Wärmebedarf | 52.0962 | kWh/m²a | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
E2 | Hilfsenergie Heizung (Brenner, Pumpen, Regelung) |  |  | 2.8 | 2500 | 7000 | 1.3265
F. | Diverse Haustechnik | (Transport, Kommunikation) |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
F1 | Transportleistung | 0 | Personen | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
F2 | Aufzüge |  |  | 6 | 200 | 1200 | 0.2274
G. | Arbeitshilfen | (PCs, Kaffeemaschinen) |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
G1 | Anzahl PC-Arbeitsplätze | 115 | - | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
G2 | PC-Arbeitsplätze | 100 | W/Arbeitspl. | 11.5 | 1600 | 18400 | 3.4868
G3 | Kopierer, Beamer, Kaffeemaschinen … |  |  | 0 | 1600 | 0 | 0
H. | Zentrale Dienste | (zentr. EDV, Waschm.) |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
H1 | Küche: Essen/Tag | 320 | E/d | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
H2 | Küchen (Herde, Konvektomaten, Kühltheken, Spülm.) |  |  | 100 | 293 | 29300 | 5.5524
H3 | Server, USV, BMZ, TK, Stockwerksverteiler |  |  | 1.5 | 8760 | 13140 | 2.4901
H4 | Werkstätten, Waschmaschinen … |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
I. | Warmwasser (elektr.) | Warmwasserbed. bei 40°C |  | Leistung x | Volllast = | Bedarf | sp. Bedarf
|  | (l/P,d) |  | (kW) | (h/a) | (kWh/a) | (kWh/m²a)
I2 | Warmwasserbereitung el. | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
K. | Summe Strombedarf |  |  | Leistung |  | Bedarf | sp. Bedarf
K1 | Summe Strombedarf |  |  | 170.3 |  | 123380 | 23.3807
L. | Eigenstromerzeugung |  |  | Leistung x | Volllast = | Arbeit | sp. Arbeit
L1 | Photovoltaik, Blockheizkraftwerk |  |  | 0 | 850 | 0 | 0
L2 | Stromeinspeisung in das Hausnetz |  |  |  |  | 0 | 0
L3 | Stromeinspeisung in das EVU-Netz |  |  |  |  | 0 | 0
L4 | Strombezug aus dem EVU-Netz |  |  | 144.755 |  | 123380 | 23.3807
M. | Stromkosten (brutto) | Leistung x | Leist.-preis+ | Arbeit x | Arb.preis | Kosten | sp. Kosten
M1 | Tarif: Mainova Power 2 2011 | (kW) | (€/kW,a) | (kWh/a) | (€/kWh) | (€/a) | (€/m²a)
M2 | Leistungsbezugskosten | 144.755 | 109.1 |  |  | 15792.7705 | 2.9928
M3 | Strombezugskosten Hochtarif |  |  | 98704 | 0.2067 | 20402.1168 | 3.8662
M4 | Strombezugskosten Niedertarif |  |  | 24676 | 0.2067 | 5100.5292 | 0.96656
M5 | Einspeisevergütung |  |  | 0 | 0.11 | 0 | 0
M6 | Stromkosten = Leistungskosten + Bezug HT + NT - Einspeisevergütung |  |  |  |  | 41295.4165 | 7.8255
N. | CO2-Emissionen |  | (Strombez.- | Einspeis.)x | sp.Emis. = | Emission | sp. Emis.
|  |  | (kWh/a) | (kWh/a) | (kg/kWh) | (kg/a) | (kg/m²a)
N1 | CO2-Emissionen |  | 123380 | 0 | 0.68 | 83898.4 | 15.8989

## 7.1 Wasserkosten
7.1 Wasserbedarf und Wasserkosten
A. | Allgemeine Daten
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Variante 1 | EnEV 2009
A5 | beheizte Nettogrundfläche | 5277 | m² |  | A6 Personenzahl | 400 | P
B. | Wasserbedarf | Spülmeng. x | Spülhäuf. x | Nutztage x | Pers x 0,001 | = Bedarf | sp. Bedarf
|  | (l/Spül.) | (Spül./P,d) | (d/a) | (Pm³/l) | (m³/a) | (l/m²a)
B1 | Toiletten | 4.5 | 2 | 200 | 0.4 | 720 | 136.4412
B2 | Urinale | 0 | 1 | 200 | 0.4 | 0 | 0
|  | Durchfluß x | Dauer x | Nutztage x | Pers x 0,001 | = Bedarf | sp. Bedarf
|  | (l/min) | (min/P,d) | (d/a) | (Pm³/l) | (m³/a) | (l/m²a)
B3 | Handwaschbecken | 5 | 1.5 | 200 | 0.4 | 600 | 113.701
B4 | Duschen | 7 | 0.01 | 200 | 0.4 | 5.6 | 1.0612
|  | Menge x | Häufigkeit x | Nutztage x | 0.001 | = Bedarf | sp. Bedarf
|  | (l/Nutz.) | (Nutz./d) | (d/a) | (m³/l) | (m³/a) | (l/m²a)
B5 | Waschmaschinen |  |  | 200 | 0.001 | 0 | 0
B6 | Spülmaschinen | 25 | 5 | 200 | 0.001 | 25 | 4.7375
|  | Durchfluß x | Dauer x | Nutztage x | 0.001 | = Bedarf | sp. Bedarf
| sonst. Dauerverbraucher | (l/min) | (min/d) | (d/a) | (m³/l) | (m³/a) | (l/m²a)
B7 |  |  |  | 200 | 0.001 | 0 | 0
B8 |  |  |  | 200 | 0.001 | 0 | 0
|  | Menge x | Häufigkeit x | Nutztage x | 0.001 | = Bedarf | sp. Bedarf
| sonst. Einzelverbraucher | (l/Nutz.) | (Nutz./d) | (d/a) | (m³/l) | (m³/a) | (l/m²a)
B9 | Kantine | 300 | 1 | 200 | 0.001 | 60 | 11.3701
B10 | Putzdienst | 10 | 20 | 200 | 0.001 | 40 | 7.5801
[6 empty] | Bedarf | sp. Bedarf
[6 empty] | (m³/a) | (l/m²a)
B11 | Summe Wasserbedarf |  |  |  |  | 1450.6 | 274.891
C. | Wasserangebot | Niederschlagsmenge x |  | Fläche x | Abflußbeiw. | = Angebot | sp.Angebot
| Regenwasserflächen |  | (m³/m²a) | (m²) | (-) | (m³/a) | (l/m²a)
C1 | Geschoßdecke gegen außen |  | 0.663 | 65.7 |  | 0 | 0
C2 | Dach gegen außen |  | 0.663 | 1270 |  | 0 | 0
|  |  | Ertrag x | Nutzzeit x | 0.001 | = Angebot | sp.Angebot
| sonst. Quellen |  | (l/h) | (h/a) | (m³/l) | (m³/a) | (l/m²a)
C3 |  |  | 0 | 8760 | 0.001 | 0 | 0
[6 empty] | Menge | sp. Menge
[6 empty] | (m³/a) | (l/m²a)
C4 | Summe Wasserangebot |  |  |  |  | 0 | 0
C5 | davon genutzt durch |  |  |  |  | 0 | 0
C6 | Trinkwasserbezug = Wasserbedarf - genutztes Angebot |  |  |  |  | 1450.6 | 274.891
C7 | davon nicht in Kanal eingeleitete Menge (sep. Wasseruhr) |  |  |  | - | 0 | 0
C8 | Kanaleinleitung = Trinkwasserbezug - nicht eingeleitete Menge |  |  |  | = | 1450.6 | 274.891
D. | Wasserkosten (brutto) | W.-Bezug x | W.-Preis + | Kan.-Einleit. x | Kan.-Gebühr | = Kosten | sp. Kosten
| Wasserversorger - Tarif | (m³/a) | (€/m³) | (m³/a) | (€/m³) | (€/a) | (€/m²a)
D1 | Tarif: Mainova Classic 2011 | 1450.6 | 2.01 | 1450.6 | 1.764 | 5474.502 | 1.0374
Note on B11: nach Leitlinien max. 4,5 l/Spülung
Note on B12: nach Leitlinien möglichst Trockenurinale (0 l/Spül.)
Note on B15: nach Leitlinien max. 5 l/min
Note on B16: nach Leitlinien max. 7 l/min
Note on D9: Ganztagsbetrieb: Toiletten: 2 Sp/P,d Urinale: 1 Sp/P,d Halbtagsbetrieb: Toiletten: 1,25 Sp/P,d Urinale: 0,75 Sp/P,d
Note on E9: Nutzungstage pro Jahr (d/a)= Nutzungswochen pro Jahr (w/a) x Nutzungstage pro Woche (d/w) z.B. 40 w/a x 5 d/w = 200 d/a

## 7.2 Wasserkosten
7.2 Wasserbedarf und Wasserkosten
A. | Allgemeine Daten
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Variante 2 | EnEV 2009 - 30 %
A5 | beheizte Nettogrundfläche | 5277 | m² |  | A6 Personenzahl | 400 | P
B. | Wasserbedarf | Spülmeng. x | Spülhäuf. x | Nutztage x | Pers x 0,001 | = Bedarf | sp. Bedarf
|  | (l/Spül.) | (Spül./P,d) | (d/a) | (Pm³/l) | (m³/a) | (l/m²a)
B1 | Toiletten | 4.5 | 2 | 200 | 0.4 | 720 | 136.4412
B2 | Urinale | 0 | 1 | 200 | 0.4 | 0 | 0
|  | Durchfluß x | Dauer x | Nutztage x | Pers x 0,001 | = Bedarf | sp. Bedarf
|  | (l/min) | (min/P,d) | (d/a) | (Pm³/l) | (m³/a) | (l/m²a)
B3 | Handwaschbecken | 5 | 1.5 | 200 | 0.4 | 600 | 113.701
B4 | Duschen | 7 | 0.01 | 200 | 0.4 | 5.6 | 1.0612
|  | Menge x | Häufigkeit x | Nutztage x | 0.001 | = Bedarf | sp. Bedarf
|  | (l/Nutz.) | (Nutz./d) | (d/a) | (m³/l) | (m³/a) | (l/m²a)
B5 | Waschmaschinen | 0 | 0 | 200 | 0.001 | 0 | 0
B6 | Spülmaschinen | 25 | 5 | 200 | 0.001 | 25 | 4.7375
|  | Durchfluß x | Dauer x | Nutztage x | 0.001 | = Bedarf | sp. Bedarf
| sonst. Dauerverbraucher | (l/min) | (min/d) | (d/a) | (m³/l) | (m³/a) | (l/m²a)
B7 |  | 0 | 0 | 200 | 0.001 | 0 | 0
B8 |  | 0 | 0 | 200 | 0.001 | 0 | 0
|  | Menge x | Häufigkeit x | Nutztage x | 0.001 | = Bedarf | sp. Bedarf
| sonst. Einzelverbraucher | (l/Nutz.) | (Nutz./d) | (d/a) | (m³/l) | (m³/a) | (l/m²a)
B9 | Kantine | 300 | 1 | 200 | 0.001 | 60 | 11.3701
B10 | Putzdienst | 10 | 20 | 200 | 0.001 | 40 | 7.5801
[6 empty] | Bedarf | sp. Bedarf
[6 empty] | (m³/a) | (l/m²a)
B11 | Summe Wasserbedarf |  |  |  |  | 1450.6 | 274.891
C. | Wasserangebot | Niederschlagsmenge x |  | Fläche x | Abflußbeiw. | = Angebot | sp.Angebot
| Regenwasserflächen |  | (m³/m²a) | (m²) | (-) | (m³/a) | (l/m²a)
C1 | Geschoßdecke gegen außen |  | 0.663 | 65.7 | 0 | 0 | 0
C2 | Dach gegen außen |  | 0.663 | 1270 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ertrag x | Nutzzeit x | 0.001 | = Angebot | sp.Angebot
| sonst. Quellen |  | (l/h) | (h/a) | (m³/l) | (m³/a) | (l/m²a)
C3 |  |  | 0 | 8760 | 0.001 | 0 | 0
[6 empty] | Menge | sp. Menge
[6 empty] | (m³/a) | (l/m²a)
C4 | Summe Wasserangebot |  |  |  |  | 0 | 0
C5 | davon genutzt durch |  |  |  |  | 0 | 0
C6 | Trinkwasserbezug = Wasserbedarf - genutztes Angebot |  |  |  |  | 1450.6 | 274.891
C7 | davon nicht in Kanal eingeleitete Menge (sep. Wasseruhr) |  |  |  | - | 0 | 0
C8 | Kanaleinleitung = Trinkwasserbezug - nicht eingeleitete Menge |  |  |  | = | 1450.6 | 274.891
D. | Wasserkosten (brutto) | W.-Bezug x | W.-Preis + | Kan.-Einleit. x | Kan.-Gebühr | = Kosten | sp. Kosten
| Wasserversorger - Tarif | (m³/a) | (€/m³) | (m³/a) | (€/m³) | (€/a) | (€/m²a)
D1 | Tarif: Mainova Classic 2011 | 1450.6 | 2.01 | 1450.6 | 1.764 | 5474.502 | 1.0374

## 7.3 Wasserkosten
7.3 Wasserbedarf und Wasserkosten
A. | Allgemeine Daten
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Variante 3 | Passivhaus (ausgeführte Variante)
A5 | beheizte Nettogrundfläche | 5277 | m² |  | A6 Personenzahl | 400 | P
B. | Wasserbedarf | Spülmeng. x | Spülhäuf. x | Nutztage x | Pers x 0,001 | = Bedarf | sp. Bedarf
|  | (l/Spül.) | (Spül./P,d) | (d/a) | (Pm³/l) | (m³/a) | (l/m²a)
B1 | Toiletten | 4.5 | 2 | 200 | 0.4 | 720 | 136.4412
B2 | Urinale | 0 | 1 | 200 | 0.4 | 0 | 0
|  | Durchfluß x | Dauer x | Nutztage x | Pers x 0,001 | = Bedarf | sp. Bedarf
|  | (l/min) | (min/P,d) | (d/a) | (Pm³/l) | (m³/a) | (l/m²a)
B3 | Handwaschbecken | 5 | 1.5 | 200 | 0.4 | 600 | 113.701
B4 | Duschen | 7 | 0.01 | 200 | 0.4 | 5.6 | 1.0612
|  | Menge x | Häufigkeit x | Nutztage x | 0.001 | = Bedarf | sp. Bedarf
|  | (l/Nutz.) | (Nutz./d) | (d/a) | (m³/l) | (m³/a) | (l/m²a)
B5 | Waschmaschinen | 0 | 0 | 200 | 0.001 | 0 | 0
B6 | Spülmaschinen | 25 | 5 | 200 | 0.001 | 25 | 4.7375
|  | Durchfluß x | Dauer x | Nutztage x | 0.001 | = Bedarf | sp. Bedarf
| sonst. Dauerverbraucher | (l/min) | (min/d) | (d/a) | (m³/l) | (m³/a) | (l/m²a)
B7 |  | 0 | 0 | 200 | 0.001 | 0 | 0
B8 |  | 0 | 0 | 200 | 0.001 | 0 | 0
|  | Menge x | Häufigkeit x | Nutztage x | 0.001 | = Bedarf | sp. Bedarf
| sonst. Einzelverbraucher | (l/Nutz.) | (Nutz./d) | (d/a) | (m³/l) | (m³/a) | (l/m²a)
B9 | Kantine | 300 | 1 | 200 | 0.001 | 60 | 11.3701
B10 | Putzdienst | 10 | 20 | 200 | 0.001 | 40 | 7.5801
[6 empty] | Bedarf | sp. Bedarf
[6 empty] | (m³/a) | (l/m²a)
B11 | Summe Wasserbedarf |  |  |  |  | 1450.6 | 274.891
C. | Wasserangebot | Niederschlagsmenge x |  | Fläche x | Abflußbeiw. | = Angebot | sp.Angebot
| Regenwasserflächen |  | (m³/m²a) | (m²) | (-) | (m³/a) | (l/m²a)
C1 | Geschoßdecke gegen außen |  | 0.663 | 65.7 | 0 | 0 | 0
C2 | Dach gegen außen |  | 0.663 | 1270 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ertrag x | Nutzzeit x | 0.001 | = Angebot | sp.Angebot
| sonst. Quellen |  | (l/h) | (h/a) | (m³/l) | (m³/a) | (l/m²a)
C3 |  |  | 0 | 8760 | 0.001 | 0 | 0
[6 empty] | Menge | sp. Menge
[6 empty] | (m³/a) | (l/m²a)
C4 | Summe Wasserangebot |  |  |  |  | 0 | 0
C5 | davon genutzt durch |  |  |  |  | 0 | 0
C6 | Trinkwasserbezug = Wasserbedarf - genutztes Angebot |  |  |  |  | 1450.6 | 274.891
C7 | davon nicht in Kanal eingeleitete Menge (sep. Wasseruhr) |  |  |  | - | 0 | 0
C8 | Kanaleinleitung = Trinkwasserbezug - nicht eingeleitete Menge |  |  |  | = | 1450.6 | 274.891
D. | Wasserkosten (brutto) | W.-Bezug x | W.-Preis + | Kan.-Einleit. x | Kan.-Gebühr | = Kosten | sp. Kosten
| Wasserversorger - Tarif | (m³/a) | (€/m³) | (m³/a) | (€/m³) | (€/a) | (€/m²a)
D1 | Tarif: Mainova Classic 2011 | 1450.6 | 2.01 | 1450.6 | 1.764 | 5474.502 | 1.0374

## 7.4 Wasserkosten
7.4 Wasserbedarf und Wasserkosten
A. | Allgemeine Daten
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Variante 4
A5 | beheizte Nettogrundfläche | 5277 | m² |  | A6 Personenzahl | 400 | P
B. | Wasserbedarf | Spülmeng. x | Spülhäuf. x | Nutztage x | Pers x 0,001 | = Bedarf | sp. Bedarf
|  | (l/Spül.) | (Spül./P,d) | (d/a) | (Pm³/l) | (m³/a) | (l/m²a)
B1 | Toiletten | 4.5 | 2 | 200 | 0.4 | 720 | 136.4412
B2 | Urinale | 0 | 1 | 200 | 0.4 | 0 | 0
|  | Durchfluß x | Dauer x | Nutztage x | Pers x 0,001 | = Bedarf | sp. Bedarf
|  | (l/min) | (min/P,d) | (d/a) | (Pm³/l) | (m³/a) | (l/m²a)
B3 | Handwaschbecken | 5 | 1.5 | 200 | 0.4 | 600 | 113.701
B4 | Duschen | 7 | 0.01 | 200 | 0.4 | 5.6 | 1.0612
|  | Menge x | Häufigkeit x | Nutztage x | 0.001 | = Bedarf | sp. Bedarf
|  | (l/Nutz.) | (Nutz./d) | (d/a) | (m³/l) | (m³/a) | (l/m²a)
B5 | Waschmaschinen | 0 | 0 | 200 | 0.001 | 0 | 0
B6 | Spülmaschinen | 25 | 5 | 200 | 0.001 | 25 | 4.7375
|  | Durchfluß x | Dauer x | Nutztage x | 0.001 | = Bedarf | sp. Bedarf
| sonst. Dauerverbraucher | (l/min) | (min/d) | (d/a) | (m³/l) | (m³/a) | (l/m²a)
B7 |  | 0 | 0 | 200 | 0.001 | 0 | 0
B8 |  | 0 | 0 | 200 | 0.001 | 0 | 0
|  | Menge x | Häufigkeit x | Nutztage x | 0.001 | = Bedarf | sp. Bedarf
| sonst. Einzelverbraucher | (l/Nutz.) | (Nutz./d) | (d/a) | (m³/l) | (m³/a) | (l/m²a)
B9 | Kantine | 300 | 1 | 200 | 0.001 | 60 | 11.3701
B10 | Putzdienst | 10 | 20 | 200 | 0.001 | 40 | 7.5801
[6 empty] | Bedarf | sp. Bedarf
[6 empty] | (m³/a) | (l/m²a)
B11 | Summe Wasserbedarf |  |  |  |  | 1450.6 | 274.891
C. | Wasserangebot | Niederschlagsmenge x |  | Fläche x | Abflußbeiw. | = Angebot | sp.Angebot
| Regenwasserflächen |  | (m³/m²a) | (m²) | (-) | (m³/a) | (l/m²a)
C1 | Geschoßdecke gegen außen |  | 0.663 | 65.7 | 0 | 0 | 0
C2 | Dach gegen außen |  | 0.663 | 1270 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ertrag x | Nutzzeit x | 0.001 | = Angebot | sp.Angebot
| sonst. Quellen |  | (l/h) | (h/a) | (m³/l) | (m³/a) | (l/m²a)
C3 |  |  | 0 | 8760 | 0.001 | 0 | 0
[6 empty] | Menge | sp. Menge
[6 empty] | (m³/a) | (l/m²a)
C4 | Summe Wasserangebot |  |  |  |  | 0 | 0
C5 | davon genutzt durch |  |  |  |  | 0 | 0
C6 | Trinkwasserbezug = Wasserbedarf - genutztes Angebot |  |  |  |  | 1450.6 | 274.891
C7 | davon nicht in Kanal eingeleitete Menge (sep. Wasseruhr) |  |  |  | - | 0 | 0
C8 | Kanaleinleitung = Trinkwasserbezug - nicht eingeleitete Menge |  |  |  | = | 1450.6 | 274.891
D. | Wasserkosten (brutto) | W.-Bezug x | W.-Preis + | Kan.-Einleit. x | Kan.-Gebühr | = Kosten | sp. Kosten
| Wasserversorger - Tarif | (m³/a) | (€/m³) | (m³/a) | (€/m³) | (€/a) | (€/m²a)
D1 | Tarif: Mainova Classic 2011 | 1450.6 | 2.01 | 1450.6 | 1.764 | 5474.502 | 1.0374

## 7.5 Wasserkosten
7.5 Wasserbedarf und Wasserkosten
A. | Allgemeine Daten
A1 | Liegenschaftsbezeichnung | Ludwig-Börne-Schule
A2 | Gebäudebezeichnung | Alt- und Neubau
A3 | Straße, Hausnummer | Lange Straße 30-36
A4 | Variante 5
A5 | beheizte Nettogrundfläche | 5277 | m² |  | A6 Personenzahl | 400 | P
B. | Wasserbedarf | Spülmeng. x | Spülhäuf. x | Nutztage x | Pers x 0,001 | = Bedarf | sp. Bedarf
|  | (l/Spül.) | (Spül./P,d) | (d/a) | (Pm³/l) | (m³/a) | (l/m²a)
B1 | Toiletten | 4.5 | 2 | 200 | 0.4 | 720 | 136.4412
B2 | Urinale | 0 | 1 | 200 | 0.4 | 0 | 0
|  | Durchfluß x | Dauer x | Nutztage x | Pers x 0,001 | = Bedarf | sp. Bedarf
|  | (l/min) | (min/P,d) | (d/a) | (Pm³/l) | (m³/a) | (l/m²a)
B3 | Handwaschbecken | 5 | 1.5 | 200 | 0.4 | 600 | 113.701
B4 | Duschen | 7 | 0.01 | 200 | 0.4 | 5.6 | 1.0612
|  | Menge x | Häufigkeit x | Nutztage x | 0.001 | = Bedarf | sp. Bedarf
|  | (l/Nutz.) | (Nutz./d) | (d/a) | (m³/l) | (m³/a) | (l/m²a)
B5 | Waschmaschinen | 0 | 0 | 200 | 0.001 | 0 | 0
B6 | Spülmaschinen | 25 | 5 | 200 | 0.001 | 25 | 4.7375
|  | Durchfluß x | Dauer x | Nutztage x | 0.001 | = Bedarf | sp. Bedarf
| sonst. Dauerverbraucher | (l/min) | (min/d) | (d/a) | (m³/l) | (m³/a) | (l/m²a)
B7 |  | 0 | 0 | 200 | 0.001 | 0 | 0
B8 |  | 0 | 0 | 200 | 0.001 | 0 | 0
|  | Menge x | Häufigkeit x | Nutztage x | 0.001 | = Bedarf | sp. Bedarf
| sonst. Einzelverbraucher | (l/Nutz.) | (Nutz./d) | (d/a) | (m³/l) | (m³/a) | (l/m²a)
B9 | Kantine | 300 | 1 | 200 | 0.001 | 60 | 11.3701
B10 | Putzdienst | 10 | 20 | 200 | 0.001 | 40 | 7.5801
[6 empty] | Bedarf | sp. Bedarf
[6 empty] | (m³/a) | (l/m²a)
B11 | Summe Wasserbedarf |  |  |  |  | 1450.6 | 274.891
C. | Wasserangebot | Niederschlagsmenge x |  | Fläche x | Abflußbeiw. | = Angebot | sp.Angebot
| Regenwasserflächen |  | (m³/m²a) | (m²) | (-) | (m³/a) | (l/m²a)
C1 | Geschoßdecke gegen außen |  | 0.663 | 65.7 | 0 | 0 | 0
C2 | Dach gegen außen |  | 0.663 | 1270 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ertrag x | Nutzzeit x | 0.001 | = Angebot | sp.Angebot
| sonst. Quellen |  | (l/h) | (h/a) | (m³/l) | (m³/a) | (l/m²a)
C3 |  |  | 0 | 8760 | 0.001 | 0 | 0
[6 empty] | Menge | sp. Menge
[6 empty] | (m³/a) | (l/m²a)
C4 | Summe Wasserangebot |  |  |  |  | 0 | 0
C5 | davon genutzt durch |  |  |  |  | 0 | 0
C6 | Trinkwasserbezug = Wasserbedarf - genutztes Angebot |  |  |  |  | 1450.6 | 274.891
C7 | davon nicht in Kanal eingeleitete Menge (sep. Wasseruhr) |  |  |  | - | 0 | 0
C8 | Kanaleinleitung = Trinkwasserbezug - nicht eingeleitete Menge |  |  |  | = | 1450.6 | 274.891
D. | Wasserkosten (brutto) | W.-Bezug x | W.-Preis + | Kan.-Einleit. x | Kan.-Gebühr | = Kosten | sp. Kosten
| Wasserversorger - Tarif | (m³/a) | (€/m³) | (m³/a) | (€/m³) | (€/a) | (€/m²a)
D1 | Tarif: Mainova Classic 2011 | 1450.6 | 2.01 | 1450.6 | 1.764 | 5474.502 | 1.0374